Описание протокола 
(описание протокола обмена содержит в себе 
описание структуры пакета и описание команд
для старого и нового поколения счетчиков)

Версия документа 1.20
Ставрополь, 2015

Структура пакета
	Наименование
	Start 1
	Start 2
	Parameters + Len
	Резерв
	Address Destination
	Address Source
	Command
	Password / Status
	Data
	CRC8
	Stop

	Значение
	0x73
	0x55
	С V0 D L4 L3 L2 L1 L0
	0x00
	
	
	
	
	
	
	0x55

	Кол-во байт
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	4
	0…31
	1
	1

	
	
	
	Для этого вычисляется CRC8
	
	

	
	
	
	Это подлежит байтстаффингу
	

	
	
	
	
	Может быть закодировано
	
	


Описание полей


Start1, Start2: Начало пакета (0х73 0х55).

Stop:  Конец  пакета (0х55).

Parameters:


бит C – кодирование данных, 



0 - данные не закодированы;



1 - данные требуют раскодирования;


биты V0 – вид структуры пакета:


0 - пакета для  устройств с малыми вычислительными мощностями (счетчиков);



1 - пакета для  устройств с достаточными вычислительными мощностями (УСПД).


бит D – Направление движения пакета (1 – запрос к устройству, 0 – ответ устройства);


биты L4…L0 –длинна поля Data, значения могут принимать (0 до 31) в зависимости от структуры;

Address Destination: Адрес устройства (может принимать значения от 0 до 65535.

Адресное пространство устройств рекомендуется использовать следующим образом:

0


(0х0000)

- адрес для производственных нужд;

00001…65000 

(0х0001…0хFDE8) 
- адреса счетчиков;

65001…65534

(0хFFFB…0хFFFE)
- адреса для специализированных нужд;

65535


(0xFFFF)

- адрес для широковещательных команд.

Широковещательные команды выполняются устройствами  с любыми адресами, но ответ в этом случае не формируется.

Резерв: Резервный байт, всегда устанавливать = 0;
Address Source: Адрес программы опроса = 0xFFFF.

Command: Код команды - число от 0 до 255, служит идентификатором для расшифровки структуры поля Data.

Password / Status: Пароль для пакета запроса, Статус для пакета ответа. Пароль заполняется только для пакетов, которые адресованы устройству. Когда устройство отвечает на запрос, оно заполняет это поле статусными значениями, это могут быть флаги уведомления об авариях в устройстве и другие информационные идентификаторы, к примеру код ошибки выполнения команды.

Data: Поле для данных. При использовании этого протокола каждой команде должна соответствовать своя структура поля данных, которая может быть разной для запроса и для ответа. Поле данных так же может быть равным нулю, то есть отсутствовать, если в нем нет необходимости.  Все значения более 1-го байта передаются как: первый байт всегда младший и идет первым. Все дробные значения представляются как целые, с жестко фиксированным положением запятой, согласно описанию структуры данных.

Контрольная сумма CRC8 вычисляется как полином = 0хA9, стартовое значение = 0x00.

Внимание!
Пакет перед посылкой подлежит обработке механизмом байтстаффинга.

Пакет при приеме подлежит обработке механизмом обратного байтстаффинга.

Байтстаффингу подвергаются все байты пакета за исключением стартовых и стопового.

Стартовая последовательность - 0х73 0х55, стоповая - 0х55, все что между ними, подлежит байтстаффингу. 
При байтстаффинге анализируется каждый байт, и:


0х55 заменяется на 0х73 0х11,

0х73 заменяется на 0х73 0х22.
При обратном байтстаффинге проводится противоположная замена.
Все значения более 1-го байта передаются как: первый байт всегда младший и идет первым!!!
Все значения энергии и мощности, отдаваемые командами, хранятся как целые числа. Где в значении расположить запятую - указано в байте конфигурации!!!

Пример расчета CRC8, на Delphi:

function CalculateCRC(PData:Pointer;Count:Integer):Byte;

var

  CRC_Pointer:Integer;

  CRC_Byte,i:Byte;

begin

  Result:=0;

  for CRC_Pointer:=1 to Count do

  begin

      CRC_Byte:=Byte(PData^);

      PData:=IncPtr(PData);

      for i:=1 to 8 do

      begin

          if ((CRC_Byte xor Result) and $80) =0 then

          begin

            Result:=Byte(Result shl 1);

          end else begin

            Result:=Byte((Result shl 1)xor $A9);

          end;

          CRC_Byte:=Byte(CRC_Byte shl 1);

      end;

  end;

end;

*Конфигурационный байт:

Биты 1,0 – положение точки на ЖКИ
(00-«00000000»,  01-«0000000.0», 
 10-«000000.00», 11-«00000.000»)
Бит 3,2 – действующий тариф (0-1й);
Бит 5,4 – количество знаков ОУ 

(0 - 6,1 - 7, 2 - 8, 3 - 8);
Бит 7,6 – Количество задействованных тарифов (0 - только 1й, 1 - 1й и 2й,

      2 - 1й,2й,3й, 3 - 1й,2й,3й,4й);
7

Таблица 1. Заполнение поля "статус"
	Status /Статусное поле

	1й байт
	2й байт
	3й байт
	4й байт

	Роль
	Информационное поле
W SY M2 M1 P3 P2 P1 JL
	Информационное поле 
N    AR    ND    IN    R2    R1    R0    J
	Код ошибки выполнения команды

	см. Таблицу 2
	JL - Есть изменения в журнале (0 - нет, 1- да);

P1 - Вскрытие пломбы крышки клеммной колодки;

P2 - Вскрытие пломбы крышки корпуса;

P3 - Вскрытие пломбы крышки модуля связи;

M1 - Воздействие постоянного магнитного поля

M2 - Воздействие переменного магнитного поля
SY - Синхронизация времени была в текущих сутках
W - Достигнут критический уровень потребительского баланса
	J – Положение заводской перемычки: (1 – отсутствует, 0 – установлен);
R0 – Наличие реле: (0 не имеет реле,1 –имеет реле);

R1 –  Тип реле: (0 – реле отключения, 1 – реле управления);

R2 –  Состояние реле: (0 – держит нагрузку, 1 – отключило нагрузку);
IN – Импульсный вход учета: (0 – есть, 1 – нет);
ND - Возникновение аварийной ситуации;
AR – Авто-регистрация (0 – отключена, 1 – включена).
N – Небаланс токов: (0 – нет небаланса, 1 – есть небаланс).
	0х00 - OK (все правильно)
0х01 - Попытка записи с неверным паролем

0х02 - Передан недопустимый параметр

0х03 - Попытка изменения заводского параметра

0х04 - Неверная длинна данных

0х05 - Интерфейс заблокирован

0х06 - Запрашиваемых данных нет
0х07- Попытка чтения с неверным паролем
0х08 - Невозможно выполнить команду
0х09 - Невозможно выполнить команду в данный момент
0х0A - Действие уже выполнено
0хFE – Пропало питающее напряжение



Таблица 2. Код ролей устройств
	Код,
hex
	Код
DEC
	Роль устройства
	Вход учета
	Управление реле
	Единицы измерения

	0x00
	0
	Внешний модуль счетчика активной электроэнергии
	+
	-
	кВт*ч

	0x01
	1
	Внешний модуль счетчика реактивной электроэнергии
	+
	-
	кВА*ч

	0x02
	2
	Внешний модуль счетчика импульсов
	+
	-
	Импульсы

	0x03
	3
	Внешний модуль счетчика активной электроэнергии
	+
	отключение
	кВт*ч

	0x04
	4
	Внешний модуль счетчика реактивной электроэнергии
	+
	отключение
	кВА*ч

	0x05
	5
	Внешний модуль счетчика импульсов 
	+
	отключение
	Импульсы

	0x06
	6
	Внешний модуль счетчика активной электроэнергии 
	+
	управление
	кВт*ч

	0x07
	7
	Внешний модуль счетчика реактивной электроэнергии
	+
	управление
	кВА*ч

	0x08
	8
	Внешний модуль счетчика импульсов
	+
	управление
	Импульсы

	0x09
	9
	Счетчик холодной воды
	+
	-
	м3

	0x0A
	10
	Счетчик горячей воды
	+
	-
	м3

	0x0B
	11
	Счетчик газа
	+
	-
	м3

	0x0C
	12
	Счетчик тепла на входе
	+
	-
	Гкал

	0x0D
	13
	Счетчик тепла на выходе
	+
	-
	Гкал

	0x10
	16
	Счетчик электроэнергии 1ф 2х элементный активный однонаправленный
	-
	-
	кВт*ч

	0x11
	17
	Счетчик электроэнергии 1ф 2х элементный активный однонаправленный
	-
	отключение
	кВт*ч

	0x20
	32
	Счетчик электроэнергии 3ф активный однонаправленный
	-
	-
	кВт*ч

	0x21
	33
	Счетчик электроэнергии 3ф активный однонаправленный
	-
	отключение
	кВт*ч

	0x28
	40
	Счетчик электроэнергии 3ф трансформаторный активный однонаправленный
	-
	-
	кВт*ч

	0x29
	41
	Счетчик электроэнергии 3ф трансформаторный активный однонаправленный
	-
	отключение
	кВт*ч

	0x30
	48
	Счетчик электроэнергии 1ф 1 элементный активный однонаправленный
	-
	-
	кВт*ч

	0x31
	49
	Счетчик электроэнергии 1ф 1 элементный активный однонаправленный
	-
	отключение
	кВт*ч

	0x38
	56
	Счетчик электроэнергии 1ф 2х элементный активный двунаправленный
	-
	-
	кВт*ч

	0x39
	57
	Счетчик электроэнергии 1ф 2х элементный активный двунаправленный
	-
	отключение
	кВт*ч

	0x40
	64
	Счетчик электроэнергии 3ф активный двунаправленный
	-
	-
	кВт*ч

	0x41
	65
	Счетчик электроэнергии 3ф активный двунаправленный
	-
	отключение
	кВт*ч

	0x48
	72
	Счетчик электроэнергии 3ф трансформаторный активный двунаправленный
	-
	-
	кВт*ч

	0x49
	73
	Счетчик электроэнергии 3ф трансформаторный активный двунаправленный
	-
	отключение
	кВт*ч

	0x50
	80
	Счетчик электроэнергии 1ф 1 элементный активный двунаправленный
	-
	-
	кВт*ч


	0x51
	81
	Счетчик электроэнергии 1ф 1 элементный активный двунаправленный
	-
	отключение
	кВт*ч

	0x58
	88
	Счетчик электроэнергии 1ф 2х элементный активный однонаправленный с параметрами сети
	-
	-
	кВт*ч

	0x59
	89
	Счетчик электроэнергии 1ф 2х элементный активный однонаправленный с параметрами сети
	-
	отключение
	кВт*ч

	0x60
	96
	Счетчик электроэнергии 3ф активный однонаправленный с параметрами сети
	-
	-
	кВт*ч

	0x61
	97
	Счетчик электроэнергии 3ф активный однонаправленный с параметрами сети
	-
	отключение
	кВт*ч

	0x68
	104
	Счетчик электроэнергии 3ф трансформаторный активный однонаправленный с параметрами сети
	-
	-
	кВт*ч

	0x69
	105
	Счетчик электроэнергии 3ф трансформаторный активный однонаправленный с параметрами сети
	-
	отключение
	кВт*ч

	0x70
	112
	Счетчик электроэнергии 1ф 1 элементный активный однонаправленный с параметрами сети
	-
	-
	кВт*ч

	0x71
	113
	Счетчик электроэнергии 1ф 1 элементный активный однонаправленный с параметрами сети
	-
	отключение
	кВт*ч

	0x78
	120
	Счетчик электроэнергии 1ф 2х элементный активный двунаправленный с параметрами сети
	-
	-
	кВт*ч

	0x79
	121
	Счетчик электроэнергии 1ф 2х элементный активный двунаправленный с параметрами сети
	-
	отключение
	кВт*ч

	0x80
	128
	Счетчик электроэнергии 3ф активный двунаправленный с параметрами сети
	-
	-
	кВт*ч

	0x81
	129
	Счетчик электроэнергии 3ф активный двунаправленный с параметрами сети
	-
	отключение
	кВт*ч

	0x88
	136
	Счетчик электроэнергии 3ф трансформаторный активный двунаправленный с параметрами сети
	-
	-
	кВт*ч

	0x89
	137
	Счетчик электроэнергии 3ф трансформаторный активный двунаправленный с параметрами сети
	-
	отключение
	кВт*ч

	0x90
	144
	Счетчик электроэнергии 1ф 1 элементный активно-реактивный (двунаправленный с параметрами сети)
	-
	-
	кВт*ч

	0x91
	145
	Счетчик электроэнергии 1ф 1 элементный активно-реактивный (двунаправленный с параметрами сети)
	-
	отключение
	кВт*ч

	0x98
	152
	Счетчик электроэнергии 1ф 2х элементный активно-реактивный (двунаправленный с параметрами сети)
	-
	-
	кВт*ч

	0x99
	153
	Счетчик электроэнергии 1ф 2х элементный активно-реактивный (двунаправленный с параметрами сети)
	-
	отключение
	кВт*ч

	0xA0
	160
	Счетчик электроэнергии 3ф активно-реактивный (двунаправленный с параметрами сети)
	-
	-
	кВт*ч

	0xA1
	161
	Счетчик электроэнергии 3ф активно-реактивный (двунаправленный с параметрами сети)
	-
	отключение
	кВт*ч

	0xA8
	168
	Счетчик электроэнергии 3ф трансформаторный активно-реактивный (двунаправленный с параметрами сети)
	-
	-
	кВт*ч

	0xA9
	169
	Счетчик электроэнергии 3ф трансформаторный активно-реактивный (двунаправленный с параметрами сети)
	-
	отключение
	кВт*ч

	0xB0
	176
	Счетчик электроэнергии 1ф 1 элементный активный двунаправленный с параметрами сети
	-
	-
	кВт*ч

	0xB1
	177
	Счетчик электроэнергии 1ф 1 элементный активный двунаправленный с параметрами сети
	-
	отключение
	кВт*ч

	0xE0
	177
	12 Входовое устройство
	-
	отключение
	

	0xE1
	177
	4 Входовое устройство
	-
	отключение
	

	0xE8
	0
	Внешний модуль счетчика активной электроэнергии
	+
	-
	кВт*ч

	0xE9
	1
	Внешний модуль счетчика реактивной электроэнергии
	+
	-
	кВА*ч

	0xEA
	2
	Внешний модуль счетчика импульсов
	+
	-
	Импульсы

	0xEB
	9
	Счетчик холодной воды
	+
	-
	м3

	0xEC
	10
	Счетчик горячей воды
	+
	-
	м3

	0xED
	11
	Счетчик газа
	+
	-
	м3

	0xEE
	11
	Счетчик тепла на входе
	+
	-
	Гкал

	0xEF
	11
	Счетчик тепла на выходе
	+
	-
	Гкал


Таблица. Описание команд (Символ (Р) - означает, что требуется пароль)        (ID платы – это первый байт в команде GetInfo 0x30)
	Код, hex
	Счетчики "старое поколение" (актив), 
Роль <0x32
ID платы=0x01,0x02,0x03,0x04,0x0C,0x0D,0x11,0x12
	Счетчики "переходное поколение" (актив/реактив)
Роль >=0x32
ID платы=0x07,0x08,0x0A,0x0B
	Счетчики "новое поколение" (актив/реактив)
Роль >=0x32
ID платы=0x09,0x0E,0x0F,0x10,0x20,0x21, ,0x22

	0x01
	Ping 
Проверка связи
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (4 байт):
2 байта - версия основной части ПО;
2 байта - адрес устройства.
	Ping
Проверка связи
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (4 байт):
2 байта - версия основной части ПО;
2 байта - адрес устройства.
	Ping
Проверка связи
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (4 байт):
2 байта - версия основной части ПО;
2 байта - адрес устройства.

	0x02
	Write Address (P)
Установка нового адреса
Входные данные (2 байт):
2 байта – новый сетевой адрес
(младший байт - первый), значение может находиться в интервале от 1 до 65534
Выходные данные (0 байт):
	Write Address (P)
Установка нового адреса
Входные данные (2 байт):
2 байта – новый сетевой адрес
(младший байт - первый), значение может находиться в интервале от 1 до 65534
Выходные данные (0 байт).
	Write Address (P)
Установка нового адреса
Входные данные (2 байт):
2 байта – новый сетевой адрес
(младший байт - первый), значение может находиться в интервале от 1 до 65000
Выходные данные (0 байт).

	0x03
	Write Password (P)
Установка нового пароля

Входные данные (4 байта):
4 байта - новый сетевой пароль 
(младший байт - первый), значение может находиться в интервале от 0 до 0хFFFFFFFF

Выходные данные (0 байт):
	Write Password (P)
Установка нового пароля

Входные данные (4 байта):
4 байта - новый сетевой пароль 
(младший байт - первый), значение может находиться в интервале от 0 до 0хFFFFFFFF

Выходные данные (0 байт):
	Write Password (P)
Установка нового пароля
Входные данные (5 байт):
1 байт – номер пароля (0,1);
4 байта - новый сетевой пароль 
(младший байт - первый), значение может находиться в интервале от 0 до 999 999 999
Выходные данные (1 байт):
1 байт – номер пароля (0,1).

	0x04
	 
	
	Functions (Р) 

Выполнить функцию

(Не все функции поддерживаются во всех счетчиках)
Входные данные (1 байт):
1 байт - номер функции:
     0х00 - Сброс паролей 
(при вскрытой клеммной крышке необходимо нажать кнопку на счетчике и дать команду сброса пароля);
     0х01 - Сброс состояний электронных пломб;
     0х02 - Соединение интерфейсов по умолчанию 
(модуль - оптопорт);
     0х03 - Очистка данных от счетчиков воды и газа;
     0х04 – Имитация нажатия кнопки;

     0х05 – Сброс информации о небалансе токов;
     0х06 – Сброс информации об общей аварии;

     0x12 - Соединение интерфейсов: оптопорт с текущим 
(если текущий не оптопорт);
     0x22 - Соединение интерфейсов: 485 с текущим 

(если текущий не 485);
      0x32 - Соединение интерфейсов: модуль с текущим 
(если текущий не модуль);
      0x42 – резерв.
Выходные данные (1 байт):

	0x05
	Read Status Counter
Чтение основных накопителей
(возвращает комплект данных для расчета значений энергии суммарно и по тарифам)
Входные данные (0 байт):

Выходные данные (26 байт):
4 байта - значение отсчетного устройства (сумма по задействованным тарифам), 
1 байт – конфигурационный байт*,
1 байт – коэффициент деления (для информации),
1 байт – код определяющий роль устройства (не используется),
3 байта – коэффициент умножения (всегда =1),
16 байт – значения по тарифам.
	Read Status Counter
Чтение значения отсчетного устройства
Входные данные (1 байт):
1 байт - тип энергии,
     00 - активная прямая;
     01 - активная реверсивная;
     02 - реактивная прямая;
     03 - реактивная реверсивная;
     04 - активная абсолютная;
     05 - реактивная абсолютная;
Выходные данные (30 байт):
1 байт – тип энергии,
1 байт – конфигурационный байт;
2 байта – коэф. трансформации по напряжению;
2 байта – коэф. трансформации по току;
4 байта - сумма полная; 
4 байта - сумма по задействованным тарифам;
16 байт – значения по тарифам.
	Read Status Counter
Чтение значения отсчетного устройства
Входные данные (1 байт):
1 байт - тип энергии,
     00 - активная прямая;
     01 - активная реверсивная;
     02 - реактивная прямая;
     03 - реактивная реверсивная;
     04 - активная абсолютная;
     05 - реактивная абсолютная;
     06 - R1 (реактивная первый квадрант);
     07 - R2 (реактивная второй квадрант);
     08 - R3 (реактивная третий квадрант);
     09 - R4 (реактивная четвертый квадрант).
Выходные данные (30 байт):
1 байт – тип энергии,
1 байт – конфигурационный байт;
2 байта – коэф. трансформации по напряжению;
2 байта – коэф. трансформации по току;
4 байта - сумма полная; 
4 байта - сумма по задействованным тарифам;
16 байт – значения по тарифам.

	0x06
	WriteString (P)(J для технолог.)
Запись полей «информация абонента»
(7 полей по 30 символов)

Входные данные (31 байт):
1 байт – номер поля**, далее 30 ASCII символов

Выходные данные (1 байт):
1 байт – номер поля**
	WriteString (P)(J для технолог.)
Запись полей «информация абонента»
(7 полей по 30 символов)
Входные данные (31 байт):
1 байт – номер поля**
       1-Лицевой счет
       2-Населенный пункт
       3-Улица
       4-Дом
       5-Квартира
       6-ФИО абонента
       7-Идентификатор биллинга
      64-Название завода проводившего калибровку измерителя
30 байт - строка ASCII символов
Выходные данные (1 байт):
1 байт – номер поля**.
	WriteString (P)(J для технолог.)
Запись полей «информация абонента»
(7 полей по 30 символов)
Входные данные (31 байт):
1 байт – номер поля**
       1-Лицевой счет
       2-Населенный пункт
       3-Улица
       4-Дом
       5-Квартира
       6-ФИО абонента
       7-Идентификатор биллинга
      64-Название завода проводившего калибровку измерителя
30 байт - строка ASCII символов
Выходные данные (1 байт):
1 байт – номер поля**.

	0x07
	ReadString (P если настроенно в конфигурации)
Чтение полей «информация абонента»
(7 полей по 30 символов)

Входные данные (1 байт):
1 байт – номер поля**

Выходные данные (31 байт):
1 байт – номер поля**, далее 30 ASCII символов
	ReadString (P если настроенно в конфигурации)
Чтение полей «информация абонента»
(7 полей по 30 символов)
Входные данные (1 байт):
1 байт – номер поля**
1-Лицевой счет
2-Населенный пункт
3-Улица
4-Дом
5-Квартира
6-ФИО абонента
7-Идентификатор биллинга
64-Название завода проводившего калибровку измерителя
Выходные данные (31 байт):
1 байт – номер поля**;
30 байт - строка ASCII символов.
	ReadString (P если настроенно в конфигурации)
Чтение полей «информация абонента»
(7 полей по 30 символов)
Входные данные (1 байт):
1 байт – номер поля**
1-Лицевой счет
2-Населенный пункт
3-Улица
4-Дом
5-Квартира
6-ФИО абонента
7-Идентификатор биллинга
64-Название завода проводившего калибровку измерителя
Выходные данные (31 байт):
1 байт – номер поля**;
30 байт - строка ASCII символов.

	0x0A
	ReadFactoryString (с 2015г.)
Чтение  "заводских данных"
(5 полей по 30 символов)
Входные данные (1 байт):
1 байт – номер поля*:
1-Заводской номер
2-Дата производства
3-Название завода изготовителя
4-Наименование прибора
5- Наименование прибора (продолжение)
Выходные данные (31 байт):
1 байт – номер поля*;
30 байт - строка ASCII символов.
	ReadFactoryString
Чтение  "заводских данных"
(5 полей по 30 символов)
Входные данные (1 байт):
1 байт – номер поля*:
1-Заводской номер
2-Дата производства
3-Название завода изготовителя
4-Наименование прибора
5- Наименование прибора (продолжение)
Выходные данные (31 байт):
1 байт – номер поля*;
30 байт - строка ASCII символов.
	ReadFactoryString
Чтение  "заводских данных"
(5 полей по 30 символов)
Входные данные (1 байт):
1 байт – номер поля*:
1-Заводской номер
2-Дата производства
3-Название завода изготовителя
4-Наименование прибора
5- Наименование прибора (продолжение)
Выходные данные (31 байт):
1 байт – номер поля*;
30 байт - строка ASCII символов.

	0x10
	ReadConfigure
Чтение конфигурации
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (7 байт):
1 байт - конфигурационный байт;
1 байт – 

     Бит 0 – автоматический переход на зимнее/летнее время (1 - включено);
     Бит 2,1 – тип действующего тарифного расписания (0- раб,1-суб,2-вос,3-спец);
     Бит 3 - Включение ограничения мощности по договору; 
     Бит 4 - Включение ограничения мощности при аварийном режиме;
     Бит 5 -  Удержание ограничения мощности командой по интерфейсу;
     Бит 6 -  Включение парольной защиты чтения информации абонента;
1 байт - время индикации  (в секундах, 5 <= t <= 60);
1 байт - Количество попыток доступа с неправильным паролем до блокировки интерфейса, 0-отключено;
1 байт - Ресурс батарейки (полное количество месяцев работы);
1 байт - Ресурс батарейки (количество оставшихся месяцев работы);
1 байт - Роль устройства (информационный идентификатор, см. Таблицу 2).
	ReadConfigure
Чтение конфигурации
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (8 или 9 байт):
1 байт - конфигурационный байт;
1 байт – 

     Бит 0 – автоматический переход на зимнее/летнее время (1 - включено);
     Бит 2,1 – тип действующего тарифного расписания (0- раб,1-суб,2-вос,3-спец);
     Бит 3 - Включение ограничения мощности по договору; 
     Бит 4 - Включение ограничения мощности при аварийном режиме;
     Бит 5 -  Удержание ограничения мощности командой по интерфейсу;
     Бит 6 -  Включение парольной защиты чтения информации абонента;
1 байт - время индикации  (в секундах, 5 <= t <= 60);
1 байт - Количество попыток доступа с неправильным паролем до блокировки интерфейса, 0-отключено;
1 байт - Ресурс батарейки (полное количество месяцев работы);
1 байт - Ресурс батарейки (количество оставшихся месяцев работы);

1 байт - День сохранения месячного среза по электроэнергии;
1 байт - Роль устройства (информационный идентификатор, см. Таблицу 2);

(1 байт - Код модуля связи на UART1. См. таблицу кодов;)
	ReadConfigure
Чтение конфигурации
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (19 байт):
1 байт - конфигурационный байт;
1 байт - 
     Бит 0 – автоматический переход на зимнее/летнее время (1 - включено);
     Бит 2,1 – действующее тарифное расписание (0- раб,1-суб,2-вос,3-спец);
     Бит 3 - резерв; 
     Бит 4 - резерв;
     Бит 5 -  резерв;
     Бит 6 -  Включение парольной защиты чтения информации абонента;
     Бит 7 - резерв;
1 байт – время индикации (в секундах, 5 <= t <= 60);
1 байт - Количество попыток доступа с неправильным паролем до блокировки интерфейса, 0-отключено;
1 байт - Ресурс батарейки (полное количество месяцев работы);
1 байт - Ресурс батарейки (количество оставшихся месяцев работы);
1 байт - День сохранения месячного среза по электроэнергии;
1 байт - День сохранения месячного среза по воде;
1 байт - День сохранения месячного среза по газу;
1 байт - Интервал усреднения профилей мощности;
1 байт - Роль устройства (информационный идентификатор, см. Таблицу 2);
1 байт - Побитовая информация о наличии реле: 1-реализовано в железе, 0-отключено. (0й-4й биты - реле №0-№4)
1 байт - Побитовая информация о типе управления реле: 1-импульсом 0,5 сек., 0-уровнем. (0й-4й биты - реле №0-№4)
1 байт - Побитовая информация о статусе реле: 1-разомкнуто, 0-замкнуто. (0й-4й биты - реле №0-№4)
1 байт - Побитовая информация о наличии пломб:1-реализовано в железе, 0-отключено. (0й-4й биты - реле №0-№4)
1 байт - Побитовая информация о статусе пломб:1-реализовано в железе, 0-отключено. (0й-4й биты - реле №0-№4)
1 байт - Код модуля связи на UART1. См. таблицу кодов;
1 байт - Код модуля связи на UART1. См. таблицу кодов;
1 байт - Код модуля связи на UART1. См. таблицу кодов.

	0x12
	ConfZimaLeto (P)
Конфигурация автоматического перевода часов счетчика на зимнее/летнее время

Входные данные (1 байт):
xxxxxxx0 – авто переход отключен;
xxxxxxx1 – авто переход включен

Выходные данные (0 байт):
	ConfZimaLeto (P)
Конфигурация автоматического перевода часов счетчика на зимнее/летнее время

Входные данные (1 байт):
xxxxxxx0 – авто переход отключен;
xxxxxxx1 – авто переход включен

Выходные данные (0 байт):
	ConfigOnOff (P)
Управление настройками
Входные данные (2 байта):
1 байт - код настраиваемой функции
   0 - Конфигурация автоматического перевода часов счетчика на зимнее/летнее время;
   1 - Конфигурация защиты паролем абонентских данных;
   2 - Конфигурация защиты часов реального времени;
   3 - Конфигурация защиты доступа к интерфейсам по кнопке;
   4 – Конфигурация подсветки счетчика;
xxxxxxx0 – функция отключена;
xxxxxxx1 – функция включена.

Выходные данные (1 байт):
1 байт - код настраиваемой функции.

	0x13
	ProtectFromCrack (P)
Блокировка интерфейса счетчика при посылке N-неверных паролей подряд

Входные данные (1 байт):
1 байт:
N – количество попыток, после которых блокируется интерфейс связи до конца суток;
0х00 или 0хFF – отключает блокировку.

Выходные данные (0 байт):
	ProtectFromCrack (P)
Блокировка интерфейса счетчика при посылке N-неверных паролей подряд

Входные данные (1 байт):
1 байт:
N – количество попыток, после которых блокируется интерфейс связи до конца суток;
0х00 или 0хFF – отключает блокировку.

Выходные данные (0 байт):
	ProtectFromCrack (P)
Блокировка интерфейса счетчика при посылке N-неверных паролей подряд

Входные данные (1 байт):
1 байт:
N – количество попыток, после которых блокируется интерфейс связи до конца суток;
0х00 или 0хFF – отключает блокировку.

Выходные данные (0 байт):

	0x14
	SetIndTime (P)
Установка времени индикации

Входные данные (1 байт):
1 байт: время индикации в секундах 
(от 5 до 255 сек)

Выходные данные (0 байт):
	
	SetIndTime (P)
Установка времени индикации

Входные данные (1 байт):
1 байт: время индикации в секундах 
(от 5 до 255 сек)

Выходные данные (0 байт):

	0x15
	ReadTimeCorrection
Чтение коэффициента коррекции хода часов

Входные данные (0 байт):
Выходные данные (2 байт):

2 байта: значение коэффициента калибровки кварцевого резонатора часов. 
По умолчанию = 32768, 
Калибровка возможна в пределах:
Мин. = 32762, макс. = 32773). см.Таблицу 8.
Формула:
 [image: image1.png]2000000 — t;,4

Ling
262144

T =32768 —




где:
T – корректирующее значение;
tind – измеренное значение частотомера.
	ReadTimeCorrection
Чтение коэффициента коррекции хода часов

Входные данные (0 байт):
Выходные данные (2 байт):

2 байта: значение коэффициента калибровки кварцевого резонатора часов. 
По умолчанию = 32768, 
Калибровка возможна в пределах:
Мин. = 32762, макс. = 32773). см.Таблицу 8.
Формула:
 [image: image2.png]2000000 — t;,4

Ling
262144

T =32768 —




где:
T – корректирующее значение;
tind – измеренное значение частотомера.
	ReadTimeCorrection
Чтение коэффициента коррекции хода часов

Входные данные (0 байт):
Выходные данные (2 байт):

2 байта: значение коэффициента калибровки кварцевого резонатора часов. 
По умолчанию = 32768, 
Калибровка возможна в пределах:
Мин. = 32762, макс. = 32773). см.Таблицу 8.
Формула:
 [image: image3.png]2000000 — t;,4

Ling
262144

T =32768 —




где:
T – корректирующее значение;
tind – измеренное значение частотомера.

	0x16
	WriteTimeCorrection (P)
Запись коэффициента коррекции хода часов

Входные данные (2 байт):
2 байта: значение коэффициента калибровки кварцевого резонатора часов. 
По умолчанию = 32768, 
Калибровка возможна в пределах:
Мин. = 32762, макс. = 32773). см.Таблицу 8.
Формула:
[image: image4.png]2000000 — t;,4

Ling
262144

T =32768 —




где:
T – корректирующее значение;
tind – измеренное значение частотомера.

Выходные данные (0 байт):
	WriteTimeCorrection (P)
Запись коэффициента коррекции хода часов

Входные данные (2 байт):
2 байта: значение коэффициента калибровки кварцевого резонатора часов. 
По умолчанию = 32768, 
Калибровка возможна в пределах:
Мин. = 32762, макс. = 32773). см.Таблицу 8.
Формула:
[image: image5.png]2000000 — t;,4

Ling
262144

T =32768 —




где:
T – корректирующее значение;
tind – измеренное значение частотомера.

Выходные данные (0 байт):
	WriteTimeCorrection (P)
Запись коэффициента коррекции хода часов

Входные данные (2 байт):
2 байта: значение коэффициента калибровки кварцевого резонатора часов. 
По умолчанию = 32768, 
Калибровка возможна в пределах:
Мин. = 32762, макс. = 32773). см.Таблицу 8.
Формула:
[image: image6.png]2000000 — t;,4

Ling
262144

T =32768 —




где:
T – корректирующее значение;
tind – измеренное значение частотомера.

Выходные данные (0 байт):

	0x18
	ReadKD
Чтение коэффициента деления (значение умноженное на 100 показывает imp/kW*h)
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (1 байт):
1 байт: значение от 1 до 255;
	ReadDayForSaveMonth
Чтение дня сохранения месячного среза электроэнергии
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (1 байт):
1 байт:  день (от 1 до 28);


	ReadDayForSaveMonth
Чтение дня сохранения месячного среза
Входные данные (1 байт):
1 байт:  тип энергоносителя:
      0 - электроэнергия;
      1 - вода;
      2 - газ.
Выходные данные (2 байт):
1 байт:  тип энергоносителя:
      0 - электроэнергия;
      1 - вода;
      2 - газ.
1 байт:  день (от 1 до 28);

	0x19
	 
	WriteDayForSaveMonth (P)
Запись дня сохранения месячного среза электроэнергии
Входные данные (1 байт):
1 байт: день (от 1 до 28);
Выходные данные (0 байт):


	WriteDayForSaveMonth (P)
Запись дня сохранения месячного среза
Входные данные (2 байт):
1 байт:  тип энергоносителя:
      0 - электроэнергия;
      1 - вода;
      2 - газ.
1 байт: день (от 1 до 28);
Выходные данные (2 байта):
1 байт:  тип энергоносителя:
      0 - электроэнергия;
      1 - вода;
      2 - газ.

1 байт: день (от 1 до 28);

	0x1C
	ReadDateTime
Чтение времени и даты
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (7 байт):
7 байт: секунды, минуты, часы, день недели (Пн-1,Вт-2,Ср-3,Чт-4,Пт-5,Сб-6,Вос-0), день, месяц, год.
	ReadDateTime
Чтение времени и даты
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (7 байт):
7 байт: секунды, минуты, часы, день недели (Пн-1,Вт-2,Ср-3,Чт-4,Пт-5,Сб-6,Вос-0), день, месяц, год.
	ReadDateTime
Чтение времени и даты
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (7 байт):
7 байт: секунды, минуты, часы, день недели (Пн-1,Вт-2,Ср-3,Чт-4,Пт-5,Сб-6,Вос-0), день, месяц, год.

	0x1D
	WriteDateTime (P)
Запись времени и даты
Входные данные (7 байт):
7 байт: секунды, минуты, часы, день недели (Пн-1,Вт-2,Ср-3,Чт-4,Пт-5,Сб-6,Вос-0), день, месяц, год.
Выходные данные (0 байт):
	WriteDateTime (P)
Запись времени и даты
Входные данные (7 байт):
7 байт: секунды, минуты, часы, день недели (Пн-1,Вт-2,Ср-3,Чт-4,Пт-5,Сб-6,Вос-0), день, месяц, год.
Выходные данные (0 байт):
	WriteDateTime (P)
Запись времени и даты
Входные данные (7 байт):
7 байт: секунды, минуты, часы, день недели (Пн-1,Вт-2,Ср-3,Чт-4,Пт-5,Сб-6,Вос-0), день, месяц, год.
Выходные данные (0 байт):

	0x1E
	ReadResBat
Чтение ресурса батарейки
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (2 байт):
1 байт - установленное количество месяцев работы;
1 байт - оставшееся количество месяцев работы.
	ReadResBat
Чтение ресурса батарейки
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (2 байт):
1 байт - установленное количество месяцев работы;
1 байт - оставшееся количество месяцев работы.
	ReadResBat
Чтение ресурса батарейки
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (2 байт):
1 байт - установленное количество месяцев работы;
1 байт - оставшееся количество месяцев работы.

	0x1F
	TimeCorrectMode (P)
Вкл./откл. режима калибровки RTC (переводит светодиод активной мощности в режим поверочного выхода RTC)

Входные данные (1 байт):

1 байт - 

   0 – режим калибровки отключен;
   1 – режим калибровки включен на (1 секунду светодиод горит, 1 секунду светодиод не горит).
Выходные данные (0 байт):
	TimeCorrectMode (P)
Вкл./откл. режима калибровки RTC (переводит светодиод активной мощности в режим поверочного выхода RTC)

Входные данные (1 байт):

1 байт - 

   0 – режим калибровки отключен;
   1 – режим калибровки включен на (1 секунду светодиод горит, 1 секунду светодиод не горит).
Выходные данные (0 байт):
	TimeCorrectMode (P)
Вкл./откл. режима калибровки RTC (переводит светодиод активной мощности в режим поверочного выхода RTC)

Входные данные (1 байт):

1 байт - 

   0 – режим калибровки отключен;
   1 – режим калибровки включен на (1 секунду светодиод горит, 1 секунду светодиод не горит).
Выходные данные (0 байт):

	0x20
	ReadTarProg
Чтение тарифной программы
Входные данные (2 байт):
1й байт – 0xxxAAAA – действующее тарифное расписание;
1xxxAAAA – новое тарифное расписание;
AAAA = номер месяца;
2й байт -  xxxxxx00 – Рабочая;
 xxxxxx01 – Субботняя;
 xxxxxx10 – Воскресная;
 xxxxxx11 – Специальная;
Выходные данные (14 байт):
1й байт – 0xxxAAAA – действующее тарифное расписание;
1xxxAAAA – новое тарифное расписание;
        AAAA – номер месяца.
2й байт -  xxxxxx00 – Рабочая;
 xxxxxx01 – Субботняя;
 xxxxxx10 – Воскресная;
 xxxxxx11 – Специальная;
12 байт – тарифное расписание, которое задается битами, последовательно в 12 байтах, по 2 бита на получас. Каждые 2 бита - это номер тарифа (0 - 1й тариф). Первые 2 бита определяют какой тариф будет действовать с 00ч 00мин по 00ч 30мин.
	ReadTarProg
Чтение тарифной программы
Входные данные (2 байт):
1й байт – 0xxxAAAA – действующее тарифное расписание;
1xxxAAAA – новое тарифное расписание;
AAAA = номер месяца;
2й байт -  xxxxxx00 – Рабочая;
 xxxxxx01 – Субботняя;
 xxxxxx10 – Воскресная;
 xxxxxx11 – Специальная;
Выходные данные (14 байт):
1й байт – 0xxxAAAA – действующее тарифное расписание;
1xxxAAAA – новое тарифное расписание;
        AAAA – номер месяца.
2й байт -  xxxxxx00 – Рабочая;
 xxxxxx01 – Субботняя;
 xxxxxx10 – Воскресная;
 xxxxxx11 – Специальная;
12 байт – тарифное расписание, которое задается битами, последовательно в 12 байтах, по 2 бита на получас. Каждые 2 бита - это номер тарифа (0 - 1й тариф). Первые 2 бита определяют какой тариф будет действовать с 00ч 00мин по 00ч 30мин.
	ReadTarProg
Чтение тарифной программы
Входные данные (2 байт):
1й байт – 0xxxAAAA – действующее тарифное расписание;
1xxxAAAA – новое тарифное расписание;
AAAA = номер месяца;
2й байт -  xxxxxx00 – Рабочая;
 xxxxxx01 – Субботняя;
 xxxxxx10 – Воскресная;
 xxxxxx11 – Специальная;
Выходные данные (14 байт):
1й байт – 0xxxAAAA – действующее тарифное расписание;
1xxxAAAA – новое тарифное расписание;
        AAAA – номер месяца.
2й байт -  xxxxxx00 – Рабочая;
 xxxxxx01 – Субботняя;
 xxxxxx10 – Воскресная;
 xxxxxx11 – Специальная;
12 байт – тарифное расписание, которое задается битами, последовательно в 12 байтах, по 2 бита на получас. Каждые 2 бита - это номер тарифа (0 - 1й тариф). Первые 2 бита определяют какой тариф будет действовать с 00ч 00мин по 00ч 30мин.

	0x21
	WriteTarProg (P)
Запись тарифной программы
Входные данные (14 байт):
1й байт – 
0xxxAAAA – действующее тарифное расписание;
1xxxAAAA – новое тарифное расписание;
        AAAA – номер месяца.
2й байт - 
 xxxxxx00 – Рабочая;
 xxxxxx01 – Субботняя;
 xxxxxx10 – Воскресная;
 xxxxxx11 – Специальная;
12 байт – тарифное расписание, которое задается битами, последовательно в 12 байтах, по 2 бита на получас. Каждые 2 бита - это номер тарифа (0 - 1й тариф). Первые 2 бита определяют какой тариф будет действовать с 00ч 00мин по 00ч 30мин.
Выходные данные (0 байт):
	WriteTarProg (P)
Запись тарифной программы
Входные данные (14 байт):
1й байт – 
0xxxAAAA – действующее тарифное расписание;
1xxxAAAA – новое тарифное расписание;
        AAAA – номер месяца.
2й байт - 
 xxxxxx00 – Рабочая;
 xxxxxx01 – Субботняя;
 xxxxxx10 – Воскресная;
 xxxxxx11 – Специальная;
12 байт – тарифное расписание, которое задается битами, последовательно в 12 байтах, по 2 бита на получас. Каждые 2 бита - это номер тарифа (0 - 1й тариф). Первые 2 бита определяют какой тариф будет действовать с 00ч 00мин по 00ч 30мин.
Выходные данные (0 байт):
	WriteTarProg (P)
Запись тарифной программы
Входные данные (14 байт):
1й байт – 
0xxxAAAA – действующее тарифное расписание;
1xxxAAAA – новое тарифное расписание;
        AAAA – номер месяца.
2й байт - 
 xxxxxx00 – Рабочая;
 xxxxxx01 – Субботняя;
 xxxxxx10 – Воскресная;
 xxxxxx11 – Специальная;
12 байт – тарифное расписание, которое задается битами, последовательно в 12 байтах, по 2 бита на получас. Каждые 2 бита - это номер тарифа (0 - 1й тариф). Первые 2 бита определяют какой тариф будет действовать с 00ч 00мин по 00ч 30мин.
Выходные данные (0 байт):

	0x22
	ReadOsobDate
Чтение особых дат
ходные данные (1 байт):
1 байт: AxxxxxBB, 
где:
А
0xxxxxBB – действующее тарифное расписание;
1xxxxxBB – новое тарифное расписание;
            BB - 0 – первая часть (15) особых дат;
                    1 – вторая часть (15) особых дат;
                    2 – третья часть (15) особых дат.
Выходные данные (31 байт):
1 байт - AxxxxxBB, 
где:
А
0xxxxxBB – действующее тарифное расписание;
1xxxxxBB – новое тарифное расписание;
            BB - 0 – первая часть (15) особых дат;
                    1 – вторая часть (15) особых дат;
                    2 – третья часть (15) особых дат.
30 байт - 15 особых дат (по 2 байта)
Структура особой даты:
Мл         Ст 
0000 0000    0000 0000
       1 1111 – день
                        1111 – месяц
                                       11 – тип программы
	ReadOsobDate
Чтение особых дат
ходные данные (1 байт):
1 байт: AxxxxxBB, 
где:
А
0xxxxxBB – действующее тарифное расписание;
1xxxxxBB – новое тарифное расписание;
            BB - 0 – первая часть (15) особых дат;
                    1 – вторая часть (15) особых дат;
                    2 – третья часть (15) особых дат.
Выходные данные (31 байт):
1 байт - AxxxxxBB, 
где:
А
0xxxxxBB – действующее тарифное расписание;
1xxxxxBB – новое тарифное расписание;
            BB - 0 – первая часть (15) особых дат;
                    1 – вторая часть (15) особых дат;
                    2 – третья часть (15) особых дат.
30 байт - 15 особых дат (по 2 байта)
Структура особой даты:
Мл         Ст 
0000 0000    0000 0000
       1 1111 – день
                        1111 – месяц
                                       11 – тип программы
	ReadOsobDate
Чтение особых дат
ходные данные (1 байт):
1 байт: AxxxxxBB, 
где:
А
0xxxxxBB – действующее тарифное расписание;
1xxxxxBB – новое тарифное расписание;
            BB - 0 – первая часть (15) особых дат;
                    1 – вторая часть (15) особых дат;
                    2 – третья часть (15) особых дат.
Выходные данные (31 байт):
1 байт - AxxxxxBB, 
где:
А
0xxxxxBB – действующее тарифное расписание;
1xxxxxBB – новое тарифное расписание;
            BB - 0 – первая часть (15) особых дат;
                    1 – вторая часть (15) особых дат;
                    2 – третья часть (15) особых дат.
30 байт - 15 особых дат (по 2 байта)
Структура особой даты:
Мл         Ст 
0000 0000    0000 0000
       1 1111 – день
                        1111 – месяц
                                       11 – тип программы

	0x23
	WriteOsobDate (P)
Запись особых дат
Входные данные (31 байт):
1 байт - AxxxxxBB, 
где:
А
0xxxxxBB – действующее тарифное расписание;
1xxxxxBB – новое тарифное расписание;
            BB - 0 – первая часть (15) особых дат;
                     1 – вторая часть (15) особых дат;
                     2 – третья часть (15) особых дат.
30 байт - 15 особых дат (по 2 байта)
Структура особой даты:
Мл         Ст 
0000 0000    0000 0000
       1 1111 – день
                        1111 – месяц
                                       11 – тип программы
Выходные данные (0 байт):
	WriteOsobDate (P)
Запись особых дат
Входные данные (31 байт):
1 байт - AxxxxxBB, 
где:
А
0xxxxxBB – действующее тарифное расписание;
1xxxxxBB – новое тарифное расписание;
            BB - 0 – первая часть (15) особых дат;
                     1 – вторая часть (15) особых дат;
                     2 – третья часть (15) особых дат.
30 байт - 15 особых дат (по 2 байта)
Структура особой даты:
Мл         Ст 
0000 0000    0000 0000
       1 1111 – день
                        1111 – месяц
                                       11 – тип программы
Выходные данные (0 байт):
	WriteOsobDate (P)
Запись особых дат
Входные данные (31 байт):
1 байт - AxxxxxBB, 
где:
А
0xxxxxBB – действующее тарифное расписание;
1xxxxxBB – новое тарифное расписание;
            BB - 0 – первая часть (15) особых дат;
                     1 – вторая часть (15) особых дат;
                     2 – третья часть (15) особых дат.
30 байт - 15 особых дат (по 2 байта)
Структура особой даты:
Мл         Ст 
0000 0000    0000 0000
       1 1111 – день
                        1111 – месяц
                                       11 – тип программы
Выходные данные (0 байт):

	0x24
	ReadEnergyOnMonth 
Чтение значений энергии по тарифам и суммарно, сохраненных на начало текущего и 23 предыдущих месяцев
Входные данные (2 байт):
1 байт – месяц;
1 байт – год.
Выходные данные (24 байт):
1 байт – месяц;
1 байт – год;
4 байта – сумма по всем тарифам;
1 байт – конфигурационный байт;
1 байт – коэффициент деления;
16 байт – значения по четырем тарифам (4 байта на тариф начиная с 1го тарифа) на начало необходимого месяца.
	ReadEnergyOnMonth 
Чтение значений энергии по тарифам и суммарно, сохраненных на начало текущего и 35 предыдущих месяцев
Входные данные (3 байт):
1 байт – тип энергии;
                  00 - активная прямая;
                  01 - активная реверсивная;
                  02 - реактивная прямая;
                  03 - реактивная реверсивная;
                  04 - активная абсолютная;
                  05 - реактивная абсолютная;


1 байт – месяц;
1 байт – год.
Выходные данные (29 байт):
1 байт – тип энергии;
1 байт – день (7 бит - служебная информация);
1 байт – месяц;
1 байт – год;
1 байт – конфигурационный байт;
2 байта – коэф. трансформации по напряжению;
2 байта – коэф. трансформации по току;
4 байта – сумма по всем тарифам;
16 байт – значения по четырем тарифам (4 байта на тариф, начиная с 1го тарифа) на начало необходимого месяца.
	ReadEnergyOnMonth 
Чтение значений энергии по тарифам и суммарно, сохраненных на начало текущего и 35 предыдущих месяцев
Входные данные (3 байт):
1 байт – тип энергии (в зависимости от прибора);
                  00 - активная прямая;
                  01 - активная реверсивная;
                  02 - реактивная прямая;
                  03 - реактивная реверсивная;
                  04 - активная абсолютная;
                  05 - реактивная абсолютная;
    
  06 - R1 (реактивная первый квадрант);
     
  07 - R2 (реактивная второй квадрант);
     
  08 - R3 (реактивная третий квадрант);
     
  09 - R4 (реактивная четвертый квадрант).
1 байт – месяц;
1 байт – год.
Выходные данные (29 байт):
1 байт – тип энергии;
1 байт – день (7 бит - служебная информация);
1 байт – месяц;
1 байт – год;
1 байт – конфигурационный байт;
2 байта – коэф. трансформации по напряжению;
2 байта – коэф. трансформации по току;
4 байта – сумма по всем тарифам;
16 байт – значения по четырем тарифам (4 байта на тариф, начиная с 1го тарифа) на начало необходимого месяца.

	0x25
	ReadEnergyOnDay
Чтение значений энергии по тарифам и суммарно, сохраненных на конец суток, за прошедшие  90 суток
Входные данные (3 байт):
1 байт – день;
1 байт – месяц;
1 байт – год.
Выходные данные (25 байт):
1 байт – день;
1 байт – месяц;
1 байт – год;
4 байта – сумма по всем тарифам;
1 байт – конфигурационный байт;
1 байт – коэффициент деления;
16 байт – значения по четырем тарифам (4 байта на тариф начиная с 1го тарифа) на начало необходимого месяца.
	ReadEnergyOnDay
Чтение значений энергии по тарифам и суммарно, сохраненных на конец суток, за прошедшие  128 суток
Входные данные (4 байт):
1 байт – тип энергии;
                  00 - активная прямая;
                  01 - активная реверсивная;
                  02 - реактивная прямая;
                  03 - реактивная реверсивная;
                  04 - активная абсолютная;
                  05 - реактивная абсолютная;



1 байт – день;
1 байт – месяц;
1 байт – год.
Выходные данные (29 байт):
1 байт – тип энергии;
1 байт – день (7 бит - служебная информация);
1 байт – месяц;
1 байт – год;
1 байт – конфигурационный байт;
2 байта – коэф. трансформации по напряжению;
2 байта – коэф. трансформации по току;
4 байта – сумма по всем тарифам;
16 байт – значения по четырем тарифам (4 байта на тариф, начиная с 1го тарифа) на начало необходимого месяца.
	ReadEnergyOnDay
Чтение значений энергии по тарифам и суммарно, сохраненных на конец суток, за прошедшие  128 суток
Входные данные (4 байт):
1 байт – тип энергии;
                  00 - активная прямая;
                  01 - активная реверсивная;
                  02 - реактивная прямая;
                  03 - реактивная реверсивная;
                  04 - активная абсолютная;
                  05 - реактивная абсолютная;
    
  06 - R1 (реактивная первый квадрант);
     
  07 - R2 (реактивная второй квадрант);
     
  08 - R3 (реактивная третий квадрант);
     
  09 - R4 (реактивная четвертый квадрант).
1 байт – день;
1 байт – месяц;
1 байт – год.
Выходные данные (29 байт):
1 байт – тип энергии;
1 байт – день (7 бит - служебная информация);
1 байт – месяц;
1 байт – год;
1 байт – конфигурационный байт;
2 байта – коэф. трансформации по напряжению;
2 байта – коэф. трансформации по току;
4 байта – сумма по всем тарифам;
16 байт – значения по четырем тарифам (4 байта на тариф, начиная с 1го тарифа) на начало необходимого месяца.

	0x26
	ReadEnergyOn30Min
Чтение получасовых значений энергии за прошедшие  90 суток
Входные данные (4 байт):
1й байт – день;
2й байт – месяц;
3й байт – год;
4й байт – номер части (1-6). 
Всего 6 частей по 8 получасов, см. Таблицу 3.
Выходные данные (22 байт):
1 байт – день;
1 байт – месяц;
1 байт – год;
1 байт – номер части (1-6) , см. Таблицу 3;
1 байт - конфигурационный байт;
1 байт – коэффициент деления;
16 байт – 8 получасовых значений по 2 байта на получас.
	ReadEnergyProfile
Чтение суточных профилей энергии
Входные данные (6 байт):
1 байт – тип энергии;
                  00 - активная прямая;
                  01 - активная реверсивная;
                  02 - реактивная прямая;
                  03 - реактивная реверсивная;
                  04 - активная абсолютная;
                  05 - реактивная абсолютная;


1 байт – день (7 бит - служебная информация);
1 байт – месяц;
1 байт – год;
1 байт – интервал усреднения, см. Таблицу 10; (только 30 мин.)
1 байт – номер части, см. Таблицу 3.
Выходные данные (27 байт):
1 байт – тип энергии;
1 байт – день;
1 байт – месяц;
1 байт – год;
1 байт – интервал усреднения, см. Таблицу 10;
1 байт – номер части , см. Таблицу 3;
1 байт - конфигурационный байт;
2 байта – коэф. трансформации по напряжению;
2 байта – коэф. трансформации по току;
16 байт – 8 значений по 2 байта на значение, в каждом значении 2 старших бита - это номер действовавшего тарифа.
	ReadEnergyProfile
Чтение суточных профилей энергии
Входные данные (6 байт):
1 байт – тип энергии;
                  00 - активная прямая;
                  01 - активная реверсивная;
                  02 - реактивная прямая;
                  03 - реактивная реверсивная;
                  04 - активная абсолютная;
                  05 - реактивная абсолютная;
    
  06 - R1 (реактивная первый квадрант);
     
  07 - R2 (реактивная второй квадрант);
     
  08 - R3 (реактивная третий квадрант);
     
  09 - R4 (реактивная четвертый квадрант).
1 байт – день (7 бит - служебная информация);
1 байт – месяц;
1 байт – год;
1 байт – интервал усреднения, см. Таблицу 10;
1 байт – номер части, см. Таблицу 3.
Выходные данные (27 байт):
1 байт – тип энергии;
1 байт – день;
1 байт – месяц;
1 байт – год;
1 байт – интервал усреднения, см. Таблицу 10;
1 байт – номер части , см. Таблицу 3;
1 байт - конфигурационный байт;
2 байта – коэф. трансформации по напряжению;
2 байта – коэф. трансформации по току;
16 байт – 8 значений по 2 байта на значение, в каждом значении 2 старших бита - это номер действовавшего тарифа.

	0x29
	ReadVoltageLevel
Чтение значений сетевого напряжения
Входные данные (1 байт):
1 байт: номер фазы,
для однофазный устройств - число 1;
для трехфазных устройств (числа – 1,2,3).

Выходные данные (3 байт):
1 байт - номер фазы,
для однофазный устройств - число 1;
для трехфазных устройств (числа – 1,2,3);
2 байта - значение напряжение сети (для приведения к кВт значение необходимо делить на 100);
	ReadVoltageLevel
Чтение значений сетевого напряжения
Входные данные (1 байт):
1 байт: номер фазы,
для однофазный устройств - число 1;
для трехфазных устройств (числа – 1,2,3).

Выходные данные (3 байт):
1 байт - номер фазы,
для однофазный устройств - число 1;
для трехфазных устройств (числа – 1,2,3);
2 байта - значение напряжение сети (для приведения к кВт значение необходимо делить на 100);
	ReadVoltageLevel
Чтение значений сетевого напряжения
Входные данные (1 байт):
1 байт: номер фазы,
для однофазный устройств - число 1;
для трехфазных устройств (числа – 1,2,3).

Выходные данные (3 байт):
1 байт - номер фазы,
для однофазный устройств - число 1;
для трехфазных устройств (числа – 1,2,3);
2 байта - значение напряжение сети (для приведения к кВт значение необходимо делить на 100);

	0x2A
	ReadJournal
Чтение записи из журнала
Входные данные (2 байт):
1й байт – тип журнала (см. Таблицу 6), 
число от 0 до 7;
2й байт – номер части (всего 8 частей), 
число от 0 до 7.

Выходные данные (31 байт):
30 байт - 6 записей журнала по 5 байт каждая. Структуру одной записи журнала см. в Таблице 5. Расшифровка кодов событий журналов представлена в Таблице 7.
1 байт - содержит тип журнала и номер части в битовом формате: XAAAXBBB, где:
 AAA - тип журнала;
 BBB - номер части.
	ReadJournal
Чтение записи из журнала
Входные данные (2 байт):
1й байт – тип журнала (см. Таблицу 6), 
число от 0 до 7;
2й байт – номер части (всего 8 частей), 
число от 0 до 7.

Выходные данные (31 байт):
30 байт - 6 записей журнала по 5 байт каждая. Структуру одной записи журнала см. в Таблице 5. Расшифровка кодов событий журналов представлена в Таблице 7.
1 байт - содержит тип журнала и номер части в битовом формате: XAAAXBBB, где:
 AAA - тип журнала;
 BBB - номер части.
	 

	0x2B
	 
	ReadInstantValue
Чтение группы мгновенных значений
Входные данные (1 байт):
1 байт - номер группы параметров (только значение 0);

Выходные данные (25 или 28 байт):
1 байт - номер группы параметров (только значение 0);
2 байта – коэф. трансформации по напряжению;
2 байта – коэф. трансформации по току;
2 байта - активная мощность;
2 байта - реактивная мощность;
2 байта - частота;
2 байта - COS ϕ;
2 байта - напряжение фазы A;
2 байта - напряжение фазы B;
2 байта - напряжение фазы C;
2 байта - ток фазы A;     3 байта - ток фазы A;
2 байта - ток фазы B;     3 байта - ток фазы B;
2 байта - ток фазы C;     3 байта - ток фазы С;
P.S. В связи с выпуском 100А счетчиков
	ReadInstantValue
Чтение группы мгновенных значений
Входные данные (1 байт):
1 байт - номер группы параметров;
Выходные данные (30 байт):

(группа 0х00):
1 байт - номер группы параметров;
2 байта – коэф. трансформации по напряжению (1 - 65535);

2 байта – коэф. трансформации по току число (1 - 65535);
3 байта - активная мощность, кВт (значение делить на 1000);
3 байта - реактивная мощность, квар (значение делить на 1000);
2 байта – частота, Гц (значение делить на 100);

2 байта - COS ϕ; старший бит знаковый. Формат данных X.XXX. Диапазон: от 1.000 до+1.000. Для примера, 03E8H соответствует 1.000, а 83E8H соответствует -1.000.
2 байта - напряжение фазы A; Вольт (значение делить на 100)
2 байта - напряжение фазы B; Вольт (значение делить на 100)
2 байта - напряжение фазы C; Вольт (значение делить на 100)
3 байта - ток фазы A; Амперы (значение делить на 1000),


для двухэлементных счетчиков – ток Фазный;
3 байта - ток фазы B; Амперы (значение делить на 1000),


для двухэлементных счетчиков – ток Нулевой;
3 байта - ток фазы C; Амперы (значение делить на 1000),


для двухэлементных счетчиков – разница токов.
(группа 0х10):
1 байт - номер группы параметров;
2 байта - угол между напряжениями фаз A и B;

2 байта - угол между напряжениями фаз A и C;

2 байта - cos фазы A;

2 байта - cos фазы B;

2 байта - cos фазы C;

2 байта - активная мощность фазы A;

2 байта - активная мощность фазы B; 

2 байта - активная мощность фазы C;

2 байта - реактивная мощность фазы A;

2 байта - реактивная мощность фазы B; 

2 байта - реактивная мощность фазы C;

2 байта - полная мощность фазы A;

2 байта - полная мощность фазы B; 

2 байта - полная мощность фазы C;
1 байта – Температура (старший бит знаковый);
(группа 0х11):
1 байт - номер группы параметров;
1 байт – минута;

1 байт – час;

1 байт – день;

1 байт – месяц;

1 байт – год;

2 байта – угол между напряжениями фаз A и B;

2 байта – угол между напряжениями фаз А и С;

2 байта - cos фазы A;

2 байта - cos фазы B;

2 байта - cos фазы C;

2 байта - активная мощность фазы A;

2 байта - активная мощность фазы B; 

2 байта - активная мощность фазы C;
2 байта - реактивная мощность фазы A;

2 байта - реактивная мощность фазы B; 

2 байта - реактивная мощность фазы C;
2 байта – частота, Гц (значение делить на 100);
(группа 0х12):
1 байт - номер группы параметров;
3 байт – полная активная мощность по всем фазам, кВт;

 (собранное значение делить на 1000, старший бит знаковый);
3 байта – полная реактивная мощность по всем фазам, кВар (значение делить на 1000, старший бит знаковый);

2 байта - COS ϕ; старший бит знаковый. Формат данных X.XXX. Диапазон: от 1.000 до+1.000. Для примера, 03E8H соответствует 1.000, а 83E8H соответствует -1.000.
2 байта - напряжение фазы A; Вольт (значение делить на 100)
2 байта - напряжение фазы B; Вольт (значение делить на 100)
2 байта - напряжение фазы C; Вольт (значение делить на 100)
3 байта - ток фазы A; Амперы (значение делить на 1000),


для двухэлементных счетчиков – ток Фазный;
3 байта - ток фазы B; Амперы (значение делить на 1000),


для двухэлементных счетчиков – ток Нулевой;
3 байта - ток фазы C; Амперы (значение делить на 1000),


для двухэлементных счетчиков – разница токов.

2 байта - полная мощность фазы A;

2 байта - полная мощность фазы B; 

2 байта - полная мощность фазы C;


	0x2C
	 
	ReadCurrentLevel
Чтение значений тока
Входные данные (1 байт):
1 байт: номер фазы,
для однофазный устройств - число 1;
для трехфазных устройств (числа – 1,2,3).
Выходные данные (3 или 4 байта):
1 байт - номер фазы,
для однофазный устройств - число 1;
для трехфазных устройств (числа – 1,2,3).
2 или 3 байта - значение фазного тока.
P.S. В связи с выпуском 100А счетчиков
	ReadCurrentLevel
Чтение значений тока
Входные данные (1 байт):
1 байт: номер фазы,
для однофазный устройств - число 1;
для трехфазных устройств (числа – 1,2,3).
Выходные данные (3 или 4 байта):
1 байт - номер фазы,
для однофазный устройств - число 1;
для трехфазных устройств (числа – 1,2,3).
2 или 3 байта - значение фазного тока.
P.S. В связи с выпуском 100А счетчиков

	0x2D
	ReadPower
Чтение  мощности, усредненной на минутном интервале
Входные данные (0 байт):

Выходные данные (5 байт):
3 байта – значение мощности (для приведения к кВт значение необходимо делить на 100);
1 байт – конфигурационный байт;
1 байт – коэффициент деления.
	ReadEnergyOnHour
Чтение значений энергии по тарифам и суммарно, сохраненных на начало каждого часа с глубиной 128 суток
Входные данные (5 байт):
1 байт – тип энергии;
                  00 - активная прямая;
                  01 - активная реверсивная;
                  02 - реактивная прямая;
                  03 - реактивная реверсивная;
                  04 - активная абсолютная;
                  05 - реактивная абсолютная;



1 байт – час (0..23);
1 байт – день;
1 байт – месяц;
1 байт – год.
Выходные данные (30 байт):
1 байт – тип энергии;
1 байт – час (0..23);
1 байт – день (7 бит - служебная информация);
1 байт – месяц;
1 байт – год;
1 байт – конфигурационный байт;
2 байта – коэф. трансформации по напряжению;
2 байта – коэф. трансформации по току;
4 байта – сумма по всем тарифам;
16 байт – значения по четырем тарифам (4 байта на тариф, начиная с 1го тарифа) на начало необходимого месяца.
	ReadEnergyOnHour
Чтение значений энергии по тарифам и суммарно, сохраненных на начало каждого часа с глубиной 128 суток
Входные данные (5 байт):
1 байт – тип энергии;
                  00 - активная прямая;
                  01 - активная реверсивная;
                  02 - реактивная прямая;
                  03 - реактивная реверсивная;
                  04 - активная абсолютная;
                  05 - реактивная абсолютная;
    
  06 - R1 (реактивная первый квадрант);
     
  07 - R2 (реактивная второй квадрант);
     
  08 - R3 (реактивная третий квадрант);
     
  09 - R4 (реактивная четвертый квадрант).
1 байт – час (0..23);
1 байт – день;
1 байт – месяц;
1 байт – год.
Выходные данные (30 байт):
1 байт – тип энергии;
1 байт – час (0..23);
1 байт – день (7 бит - служебная информация);
1 байт – месяц;
1 байт – год;
1 байт – конфигурационный байт;
2 байта – коэф. трансформации по напряжению;
2 байта – коэф. трансформации по току;
4 байта – сумма по всем тарифам;
16 байт – значения по четырем тарифам (4 байта на тариф, начиная с 1го тарифа) на начало необходимого месяца.

	0x2E
	WriteDateStartNewProgramm (P)
Установка даты применения нового тарифного расписания
Входные данные (3 байт):
3 байта: день, месяц, год.
Выходные данные (0 байт):
	WriteDateStartNewProgramm (P)
Установка даты применения нового тарифного расписания
Входные данные (3 байт):
3 байта: день, месяц, год.
Выходные данные (0 байт):
	WriteDateStartNewProgramm (P)
Установка даты применения нового тарифного расписания
Входные данные (3 байт):
3 байта: день, месяц, год.
Выходные данные (0 байт):

	0x2F
	ReadDateStartNewProgramm 
Установка даты применения нового тарифного расписания
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (3 байт):
3 байта: день, месяц, год.
	ReadDateStartNewProgramm 
Установка даты применения нового тарифного расписания
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (3 байт):
3 байта: день, месяц, год.
	ReadDateStartNewProgramm 
Установка даты применения нового тарифного расписания
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (3 байт):
3 байта: день, месяц, год.

	0x30
	GetInfo

Чтение расширенной информации

Входные данные (0 байт):

Выходные данные (27 байт):

1 байт - идентификатор  печатной платы;

2 байта – версия основной части прошивки;

2 байта - CRC16 основной части встроенного ПО;

4 байта – время работы, сек.;

4 байта – время сна, сек;

1 байт – принадлежность к группе;

1 байт –  7й бит  (1 = 100А;)

2 байта - CRC16 действующего ТР;

2 байта - CRC16 планируемого ТР; 

4 байта – время после корректировки времени, сек;

2 байта – резерв;

1 байт - тип модуля, на UART1, см. Таблицу ;

1 байт - тип модуля, на UART2, см. Таблицу.
	GetInfo

Чтение расширенной информации

Входные данные (0 байт):

Выходные данные (27 байт):

1 байт - идентификатор  печатной платы;

2 байта – версия основной части прошивки;

2 байта - CRC16 основной части встроенного ПО;

4 байта – время работы, сек.;

4 байта – время сна, сек;

1 байт – принадлежность к группе;

1 байт –  7й бит  (1 = 100А;)

2 байта - CRC16 действующего ТР;

2 байта - CRC16 планируемого ТР; 

4 байта – время после корректировки времени, сек;

2 байта – резерв;

1 байт - тип модуля, на UART1, см. Таблицу ;

1 байт - тип модуля, на UART2, см. Таблицу.
	GetInfo

Чтение расширенной информации

Входные данные (0 байт):

Выходные данные (28 байт) (31 байт):
1 байт - идентификатор  печатной платы;

2 байта – версия прошивки;

2 байта - CRC16 встроенного ПО;

4 байта – время работы, сек.;

4 байта – время сна, сек;

1 байт – принадлежность к группе;

1 байт –     7й бит  (1 = 100А;)

      6й бит  (1 = Наличие графика управления 



уличным освещением);
2 байта - CRC16 действующего ТР;

2 байта - CRC16 планируемого ТР; 

4 байта – время после корректировки времени, сек;

2 байта – резерв;

1 байт - тип интерфейса №1, см. Таблицу;

1 байт - тип интерфейса №2, см. Таблицу;
1 байт - тип интерфейса №3, см. Таблицу;
1 байт - тип интерфейса №4, см. Таблицу;

2 байта – напряжение батарейки.

	0x36
	WriteTimings (P)
Запись различных временных параметров
Входные данные (3 байт):
1 байт –  тип интервала:
   0 - время ожидания перед ответом;
   1 - время ожидания перед ретрансляцией;
2 байта – значение времени интервала в мс. 
Выходные данные (0 байт):
	
	WriteParameters (P)
Запись различных временных параметров
Входные данные (3 байт):
1 байт –  тип интервала:
     0 - время ожидания перед ответом;
     1 - время ожидания перед ретрансляцией;
     2 - время соединения интерфейсов, сек.;
     3 - время разблокировки интерфейса кнопкой, сек.
2 байта – значение времени интервала в мс. 

Выходные данные (1 байт):
1 байт –  тип интервала;

	0x37
	ReadTimings
Чтение различных временных интервалов
Входные данные (1 байт):
1 байт –  тип интервала:
   0 - время ожидания перед ответом;
   1 - время ожидания перед ретрансляцией.
Выходные данные (3 байт):
1 байт –  тип интервала:
   0 - время ожидания перед ответом;
   1 - время ожидания перед ретрансляцией;
2 байта – значение времени интервала в мс. 
	
	ReadParameters
Чтение различных временных интервалов
Входные данные (1 байт):
1 байт –  тип интервала:
     0 - время ожидания перед ответом;
     1 - время ожидания перед ретрансляцией;
     2 - время соединения интерфейсов, сек.;
     3 - время разблокировки интерфейса кнопкой, сек.
     4 – температура измерителя, сек.

Выходные данные (3 байт):
1 байт –  тип интервала;
2 байта – значение времени интервала в мс. 

	0x38
	WriteLimits (P)
Запись значений лимитов
Входные данные (3 байт):
1 байт –  тип лимита:
   0 - лимит по договору;
   1 - лимит при аварийном режиме ТП;
2 байта – значение лимита в десятках Вт. 

Выходные данные (0 байт):
	
	WriteRelayCFG (P)
Команда записи конфигурации реле отключения нагрузки/сигнализации
Входные данные (17 байт):
1 байт –  номер реле:
        0 - отключения; 
        1..4 - сигнализации.
1  байт - вид отключения:
      0 - бит "по мощности";
      1 - бит "по напряжению";
      2 - бит "по потреблению";
      3 - бит "по графику";
      4 - бит "по графику освещения";
      5 - бит "по воздействию магнитного поля";
      7 - бит "включать реле только после подтверждения кнопкой" (только реле №0).
1  байт - вариант отключения "по мощности":
      1 - по превышению установленной мощности в течение 30 минут;
      2 - по превышению установленной мощности по окончании 30 минут;
      3 - по превышению мгновенной мощности;
1  байт - вариант включения "по мощности":
      1 - по окончании 30 минутки;
      2 - через установленное время;
3 байта -  лимит мощности, Вт
2 байта - величина паузы до автоматического включения нагрузки, мс;
2 байта -  лимит отключения по превышению напряжения, В;
2 байта - лимит включения по окончанию превышения напряжения, В;
2 байта - лимит отключения по понижению напряжения, В;
2 байта - лимит включения по окончанию понижения напряжения, В;
Выходные данные (1 байт):
1 байт –  номер реле:
        0 - отключения; 
        1..4 - сигнализации.

	0x39
	ReadLimits
Чтение значений лимитов
Входные данные (1 байт):
1 байт –  тип лимита:
   0 - лимит по договору;
   1 - лимит при аварийном режиме ТП.

Выходные данные (3 байт):
1 байт –  тип лимита:
   0 - лимит по договору;
   1 - лимит при аварийном режиме ТП;
2 байта – значение лимита в десятках Вт. 
	
	ReadRelayCFG (P)
Команда чтения конфигурации реле отключения нагрузки/сигнализации
Входные данные (1 байт):
1 байт –  номер реле:
        0 - отключения; 
        1..4 - сигнализации.
Выходные данные (17 байт)(19 байт):
1 байт –  номер реле:
        0 - отключения; 
        1..4 - сигнализации.
1  байт - вид отключения:
      0 - бит "по мощности";
      1 - бит "по напряжению";
      2 - бит "по потреблению";
      3 - бит "по графику";
      4 - бит "по графику освещения";
      5 - бит "по воздействию магнитного поля";
      7 - бит "включать реле только после подтверждения кнопкой".
1  байт - вариант отключения "по мощности":
      1 - по превышению установленной мощности в течение 30 минут;
      2 - по превышению установленной мощности по окончании 30 минут;
      3 - по превышению мгновенной мощности;
1  байт - вариант включения "по мощности":
      1 - по окончании 30 минутки;
      2 - через установленное время;
3 байта -  лимит мощности, Вт
2 байта - величина паузы до автоматического включения нагрузки, мс;
2 байта -  лимит отключения по превышению напряжения, В;
2 байта - лимит включения по окончанию превышения напряжения, В;
2 байта - лимит отключения по понижению напряжения, В;
2 байта - лимит включения по окончанию понижения напряжения, В.
2 байта – количество произведенных отключений реле;

	0x3A
	OperateOverload (P)
Управление реле
Входные данные (2 байт):
1 байт –  номер реле;
1 байт –  команда;
   0 - включить;
   1 - отключить.

Выходные данные (0 байт):
	
	OperateOverload (P)
Управление реле
Входные данные (2 байт):
1 байт –  номер реле:
        0 - отключения; 
        1..4 - сигнализации.
1 байт –  команда;
       0 - замкнуть;
       1 - разомкнуть.

Выходные данные (0 байт):

	0x3B
	WriteKU (P)
Запись коэффициента умножения
(коэф. трансформации) для счетчиков трансформаторного включения

Входные данные (3 байт):
3 байта: значение от 1 до 0xFFFFFF.

Выходные данные (0 байт):
	WriteKT (P)
Запись коэффициентов трансформации
Входные данные (3 байт):
1 байт - тип коэфф. трансформации
 1 - коэф. по напряжению
 2 - коэф. по току
2 байта - значение.
Выходные данные (1 байт):
1 байт - тип коэфф. трансформации
 1 - коэф. по напряжению
 2 - коэф. по току.
	WriteKT (P)
Запись коэффициентов трансформации
Входные данные (3 байт):
1 байт - тип коэфф. трансформации
 1 - коэф. по напряжению
 2 - коэф. по току
2 байта - значение.
Выходные данные (1 байт):
1 байт - тип коэфф. трансформации
 1 - коэф. по напряжению
 2 - коэф. по току.

	0x3C
	ProtectReadAbonInfo (P)
Конфигурация защиты абонентских данных от чтения без пароля
Входные данные (1 байт):
xxxxxxx0 – защита отключена;
xxxxxxx1 – защита паролем включена.

Выходные данные (0 байт):
	ProtectReadAbonInfo (P)
Конфигурация защиты абонентских данных от чтения без пароля
Входные данные (1 байт):
xxxxxxx0 – защита отключена;
xxxxxxx1 – защита паролем включена.

Выходные данные (0 байт):
	

	0x3F
	 
	ReadPowerProfile
Чтение суточных профилей мощности
Входные данные (6 байт):
1 байт – тип мощности;
                  00 - активная прямая;
                  01 - активная реверсивная;
                  02 - реактивная прямая;
                  03 - реактивная реверсивная;
                  04 - активная абсолютная;
                  05 - реактивная абсолютная;

1 байт – день;
1 байт – месяц;
1 байт – год;
1 байт – интервал усреднения, см. Таблицу 10; (только 30 мин.)
1 байт – номер части, см. Таблицу 3.
Выходные данные (27 байт):
1 байт – тип мощности;
1 байт – день (7 бит - служебная информация);
1 байт – месяц;
1 байт – год;
1 байт – интервал усреднения, см. Таблицу 10;
1 байт – номер части , см. Таблицу 3;
1 байт - конфигурационный байт;
2 байта – коэф. трансформации по напряжению;
2 байта – коэф. трансформации по току;
16 байт – 8 значений по 2 байта на значение.
	ReadPowerProfile
Чтение суточных профилей мощности
Входные данные (6 байт):
1 байт – тип мощности;
                  00 - активная прямая;
                  01 - активная реверсивная;
                  02 - реактивная прямая;
                  03 - реактивная реверсивная;
                  04 - активная абсолютная;
                  05 - реактивная абсолютная;
    
  06 - R1 (реактивная первый квадрант);
     
  07 - R2 (реактивная второй квадрант);
     
  08 - R3 (реактивная третий квадрант);
     
  09 - R4 (реактивная четвертый квадрант).
1 байт – день;
1 байт – месяц;
1 байт – год;
1 байт – интервал усреднения, см. Таблицу 10;
1 байт – номер части, см. Таблицу 3.
Выходные данные (27 байт):
1 байт – тип мощности;
1 байт – день (7 бит - служебная информация);
1 байт – месяц;
1 байт – год;
1 байт – интервал усреднения, см. Таблицу 10;
1 байт – номер части , см. Таблицу 3;
1 байт - конфигурационный байт;
2 байта – коэф. трансформации по напряжению;
2 байта – коэф. трансформации по току;
16 байт – 8 значений по 2 байта на значение.

	0x40
	 
	
	ReadJournalEx
Чтение записи из универсального журнала
Входные данные (2 байт):
1 байт – тип журнала (0…15);
2 байт – номер события в журнале (0…255).
Выходные данные (18 байт):
1 байт – тип журнала (0…15);
2 байт – номер события в журнале (0…255);
3 байт – секунда (0…59);
4 байт – минута (0…59);
5 байт - час (0…23);
6 байт – день (1…31);
7 байт - месяц (1…12);
8 байт - год (0…99);
9 байт - код события (0…255);
10 байт – дополн. информация 1 (0…255);
11 байт – дополн. информация 2 (0…255);
12 байт – дополн. информация 3 (0…255);
13 байт – дополн. информация 4 (0…255);
14 байт – дополн. информация 5 (0…255);
15 байт – дополн. информация 6 (0…255);
16 байт – 1й байт сквозного 3х байтового номера события (0…255);
17 байт – 2й байт сквозного 3х байтового номера события (0…255);
18 байт – 3й байт сквозного 3х байтового номера события (0…255).

	0x41
	 
	
	ReadJournalExNum
Чтение записи из универсального журнала по 3х байтовому номеру
Входные данные (3 байт):
1 байт – 1й байт сквозного 3х байтового номера события (0…255);
2 байт – 2й байт сквозного 3х байтового номера события (0…255);
3 байт – 3й байт сквозного 3х байтового номера события (0…255).
Выходные данные (18 байт):
1 байт – тип журнала (0…15);
2 байт – номер события в журнале (0…255);
3 байт – секунда (0…59);
4 байт – минута (0…59);
5 байт - час (0…23);
6 байт – день (1…31);
7 байт - месяц (1…12);
8 байт - год (0…99);
9 байт - код события (0…255);
10 байт – дополн. информация 1 (0…255);
11 байт – дополн. информация 2 (0…255);
12 байт – дополн. информация 3 (0…255);
13 байт – дополн. информация 4 (0…255);
14 байт – дополн. информация 5 (0…255);
15 байт – дополн. информация 6 (0…255);
16 байт – 1й байт сквозного 3х байтового номера события (0…255);
17 байт – 2й байт сквозного 3х байтового номера события (0…255);
18 байт – 3й байт сквозного 3х байтового номера события (0…255).

	0x42
	 
	
	ReadJournalExSt
Чтение состояния универсального журнала
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (23 байт):
1 байт – общее число журналов, минус один (0…15);
2 байт – максимальное количество событий в каждом журнале, минус один (0…255).
3 байт – 1й байт сквозного 3х байтового № следующего за последним событием (0…255);
4 байт – 2й байт сквозного 3х байтового № следующего за последним событием (0…255);
5 байт – 3й байт сквозного 3х байтового № следующего за последним событием (0…255);
6 байт – битовый статус журналов 0…7:
  0й бит – новое событие в журнале №0;
  1й бит – новое событие в журнале №1;
  2й бит – новое событие в журнале №2;
  3й бит – новое событие в журнале №3;
  4й бит – новое событие в журнале №4;
  5й бит – новое событие в журнале №5;
  6й бит – новое событие в журнале №6;
  7й бит – новое событие в журнале №7.
7 байт – битовый статус журналов 8…15:
  0й бит – новое событие в журнале №8;
  1й бит – новое событие в журнале №9;
  2й бит – новое событие в журнале №10;
  3й бит – новое событие в журнале №11;
  4й бит – новое событие в журнале №12;
  5й бит – новое событие в журнале №13;
  6й бит – новое событие в журнале №14;
  7й бит – новое событие в журнале №15.
16 байт: 16 указателей на следующую за текущей записью в журнале.

	0x48
	 
	
	ReadDayScheduler
Чтение суточного графика управления реле
Входные данные (1 байт):
1 байт –  номер реле:
        0 - отключения; 
        1..4 - сигнализации.
Выходные данные (19 байт):
1 байт –  номер реле:
        0 - отключения; 
        1..4 - сигнализации.
18 байт - битовый график вкл/выкл реле на сутки:
      0 - нагрузка включена;
      1 - нагрузка отключена.

	0x49
	 
	
	WriteDayScheduler
Запись суточного графика управления реле
Входные данные (19 байт):
1 байт –  номер реле:
        0 - отключения; 
        1..4 - сигнализации.
18 байт - битовый график вкл/выкл реле на сутки:
      0 - нагрузка включена;
      1 - нагрузка отключена.
Выходные данные (1 байт):
1 байт –  номер реле:
        0 - отключения; 
        1..4 - сигнализации.

	0x4A
	 
	
	WriteAveragingIntervalOfPower
Запись кода интервала усреднения для профилей мощности
Входные данные (1 байт):
1 байт –  код интервала усреднения см. Таблица 10.
Выходные данные (0 байт):

	0x4B
	 
	
	WriteQualityParameters
Запись границ контроля параметров качества
Входные данные (3 байт):
1 байт –  код параметра:
     0 - первая нижняя граница по напряжению;
     1 - вторая нижняя граница по напряжению;
     2 - первая верхняя граница по напряжению;
     3 - вторая верхняя граница по напряжению;
     4 - первая верхняя граница по частоте;
     5 - вторая верхняя граница по частоте.
2 байта –  значение параметра;
Выходные данные (1 байт):
1 байт –  код параметра.

	0x4С
	 
	
	ReadQualityParameters
Чтение границ контроля параметров качества
Входные данные (1 байт):
1 байт –  код параметра:
     0 - первая нижняя граница по напряжению;
     1 - вторая нижняя граница по напряжению;
     2 - первая верхняя граница по напряжению;
     3 - вторая верхняя граница по напряжению;
     4 - первая верхняя граница по частоте;
     5 - вторая верхняя граница по частоте

     6 – максимальный процент отклонения среднеквадратичного напряжения;

     7 - минимальный процент отклонения среднеквадратичного напряжения.
2 байта –  значение параметра;
Выходные данные (3 байт):
1 байт –  код параметра;
2 байта –  значение параметра.

	0x4E
	
	
	SyncDateTime 

(Команда будет изменена на другую за ненадобностью!)
Синхронизация времени (должна направляться устройствам ровно в 30 секунд), срабатывает 1 раз в сутки. 
Производимые действия:
Если секунды <15, то секунды=секунды+15;
Если секунды >45, то секунды=секунды-15;
Если секунды >15 и <45, то секунды=30;
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (1 байт): 
1 байт   - скомпенсированное отклонение, сек.

	0x4F
	GetVersion (в последних версиях)
Идентифицирует версию программного обеспечения

Входные данные (0 байт):
Выходные данные (7 байт):
1 байт - Версия измерительной части ПО;
2 байта – CRC16 измерительной части ПО;
2 байта - Версия основной части ПО;
2 байта – CRC16 основной части ПО;
	
	GetVersion
Идентифицирует версию программного обеспечения

Входные данные (0 байт):
Выходные данные (7 байт):
1 байт - Версия измерительной части ПО;
2 байта – CRC16 измерительной части ПО;
2 байта - Версия основной части ПО;
2 байта – CRC16 основной части ПО;

	0x50
	
	
	ReadMoneyBalance
Чтение текущего потребительского баланса
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (5 байт):
5 байт –  деньги, сотые доли копеек.

	0x51
	
	
	AddMoneyBalance
Пополнение текущего потребительского баланса
Входные данные (5 байт):
5 байт –  деньги, сотые доли копеек.
Выходные данные (0 байт):

	0x52
	
	
	ReadMoneyBalanceAlert
Чтение критического уровня денег на балансе и описания действий при его достижении
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (6 байт):
1 байт –  действия по достижении критического уровня:
  0й бит - индикация подсветкой ЖКИ;
  1й бит - реакция на подключенные Реле;
  2й бит - отсылка сообщения системе АСКУЭ;
  3й бит - подготовка уведомления системе АСКУЭ;
5 байт –  критический уровень денег на балансе, сотые доли копеек.

	0x53
	
	
	WriteMoneyBalanceAlert
Запись критического уровня денег на балансе и описания действий при его достижении
Входные данные (6 байт):
1 байт –  действия по достижении критического уровня:
  0й бит - индикация подсветкой ЖКИ;
  1й бит - реакция на подключенные Реле;
  2й бит - отсылка сообщения системе АСКУЭ;
  3й бит - подготовка уведомления системе АСКУЭ;
5 байт –  критический уровень денег на балансе, сотые доли копеек.
Выходные данные (0 байт):

	0x54
	
	
	ReadMoneyBalanceCoefficiets
Чтение коэффициентов веса 0,01 кВт*ч в валюте
Входные данные (0 байт):
Выходные данные (12 байт):
3 байта –  коэффициент по тарифу Т1, сотые доли копеек;
3 байта –  коэффициент по тарифу Т2, сотые доли копеек;
3 байта –  коэффициент по тарифу Т3, сотые доли копеек;
3 байта –  коэффициент по тарифу Т4, сотые доли копеек;

	0x55
	
	
	WriteMoneyBalanceCoefficiets
Запись коэффициентов веса 0,01 кВт*ч в валюте
Входные данные (12 байт):
3 байта –  коэффициент по тарифу Т1, сотые доли копеек;
3 байта –  коэффициент по тарифу Т2, сотые доли копеек;
3 байта –  коэффициент по тарифу Т3, сотые доли копеек;
3 байта –  коэффициент по тарифу Т4, сотые доли копеек;
Выходные данные (0 байт):

	0x56
	
	
	WriteLightScheduler
Запись частей графика управления освещением
Входные данные (19 байт):
1 байт –  день;
1 байт –  месяц;
1 байт - номер части (пока только 0);
16 байт –  часть из 8 точек установки состояния реле;
Одна точка выглядит как:
мл. AB0CCCCC
ст. D0EEEEEE, где:
   A=0/1 (точка отключена / точка используется);
   B=0/1 (расчетная точка / введена вручную); 
   D=0/1 (реле замкнуто / реле разомкнуто);
   ССССС - часы;
   EEEEEE - минуты.
Выходные данные (3 байта):
1 байт –  день;
1 байт –  месяц;
1 байт - номер части (пока только 0);

	0x57
	
	
	ReadLightScheduler
Чтение частей графика управления освещением
Входные данные (3 байта):
1 байт –  день;
1 байт –  месяц;
1 байт - номер части (пока только 0);
Выходные данные (19 байт):
1 байт –  день;
1 байт –  месяц;
1 байт - номер части (пока только 0);
16 байт –  часть из 8 точек установки состояния реле;
мл. AB0CCCCC
ст. D0EEEEEE, где:
   A=0/1 (точка отключена / точка используется);
   B=0/1 (расчетная точка / введена вручную); 
   D=0/1 (реле замкнуто / реле разомкнуто);
   ССССС - часы;
   EEEEEE - минуты.


Таблица 3. Расположение получасовых значений в соответствии с номерами полей
	№ поля
	Получасы

	1
	00:00-00:30
	00:30-01:00
	01:00-01:30
	01:30-02:00
	02:00-02:30
	02:30-03:00
	03:00-03:30
	03:30-04:00

	2
	04:00-04:30
	04:30-05:00
	05:00-05:30
	05:30-06:00
	06:00-06:30
	06:30-07:00
	07:00-07:30
	07:30-08:00

	3
	08:00-08:30
	08:30-09:00
	09:00-09:30
	09:30-10:00
	10:00-10:30
	10:30-11:00
	11:00-11:30
	11:30-12:00

	4
	12:00-12:30
	12:30-13:00
	13:00-13:30
	13:30-14:00
	14:00-14:30
	14:30-15:00
	15:00-15:30
	15:30-16:00

	5
	16:00-16:30
	16:30-17:00
	17:00-17:30
	17:30-18:00
	18:00-18:30
	18:30-19:00
	19:00-19:30
	19:30-20:00

	6
	20:00-20:30
	20:30-21:00
	21:00-21:30
	21:30-22:00
	22:00-22:30
	22:30-23:00
	23:00-23:30
	23:30-00:00


Таблица 5. Структура упаковки данных одной записи журнала (Счетчики "старое поколение" (актив))
	Ст. байт
	
	
	
	Мл. байт

	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	Год
	Месяц
	День
	Часы
	Минуты
	Секунды
	Код события


Таблица 6. Журналы (Счетчики "старое поколение" (актив))
	Номер журнала
	Описание
	Количество записей

	0
	Перезагрузки
	48

	1
	Сообщения о самодиагностике
	48

	2
	Попытки несанкционированного доступа 
	48

	3
	Управление нагрузкой 
	48

	4
	Изменение конфигурации 
	48

	5
	Изменение данных
	48

	6
	Изменение времени и даты
	48

	7
	Отключение / включение питания 
	48

	
	ИТОГО
	384


Таблица 7. Коды событий журналов (Счетчики "старое поколение" (актив))
	Код, hex
	Описание

	
	Перезагрузки

	0x00
	
Первый запуск счетчика

	0x01
	
Перезагрузка счетчика (сброс)

	
	Сообщения о самодиагностике

	0x10
	
Самодиагностика прошла успешно

	0x11
	
Сбой EEPROM

	0x12
	
Сбой RTC

	0x13
	
Сбой I2C

	0x14
	
Ресурс батареи истекает

	0x15
	
Защита заводских настроек разблокирована

	
	Попытки несанкционированного доступа

	0x20
	
Неверный ввод пароля

	0x21
	
Блокировка интерфейса, пароль введен неверно более чем заданное количество раз

	0x22
	
Возникновение небаланса токов

	0x23
	
Возвращение к балансу токов

	0x24
	
Вскрытие клеммной крышки

	
	Управление нагрузкой

	0x30
	
Переход на зимнее время

	0x31
	
Переход на летнее время

	0x32
	
Отключение нагрузки по превышению допустимой мощности

	0x33
	
Отключение по превышению нагрузки "по договору"

	0x34
	
Отключение нагрузки во время работы "аварийного режима" ТП

	0x35
	
Принудительное отключение нагрузки

	0x36
	
Принудительное включение нагрузки

	
	Изменения конфигурации

	0x40
	
Изменение заводской конфигурации

	0x41
	
Изменение заводского номера счетчика

	0x42
	
Изменение адреса счетчика

	0x43
	
Изменение пароля

	0x44
	
Изменение коэффициента коррекции RTC

	0x45
	
Изменение коэффициента коррекции

	0x46
	
Изменение коэффициента деления

	0x47
	
Изменение режима блокировки интерфейса

	0x48
	
Изменение описания исполнения счетчика

	0x49
	
Изменение времени индикации

	0x4A
	
Сброс паролей

	0x4B
	
Отключение автоматического перевода времени зима/лето

	0x4C
	
Включение автоматического перевода времени зима/лето

	0x4D
	
Изменение калибровочных коэффициентов сетевого напряжения

	0x4E
	
Изменение временных интервалов работы

	0x4F
	
Изменение коэффициента трансформации

	
	Изменения данных

	0x50
	
Изменение полей «описания»

	0x51
	
Изменение тарифной программы действующего расписания

	0x52
	
Изменение тарифной программы нового расписания

	0x53
	
Установка даты введения нового расписания

	0x54
	
Введено новое тарифное расписание

	0x55
	
Установлено новое значение лимита мощности

	
	Изменения времени

	0x60
	
Изменение даты/времени

	0x61
	
Время установлено

	0x62
	
Переход на зимнее время

	0x63
	
Переход на летнее время

	
	Отключение / включение питания

	0x70
	
Отключение питания

	0x71
	
Включение питания


Таблица. Журналы (Счетчики "новое поколение" (актив/реактив))
	Номер

журнала
	Описание
	Количество записей

	0
	Перезагрузки
	112

	1
	Сообщения о самодиагностике
	112

	2
	Несанкционированного доступа по интерфейсу
	112

	3
	Управление нагрузкой 
	112

	4
	Изменение конфигурации 
	112

	5
	Изменение данных
	112

	6
	Изменение времени и даты
	112

	7
	Отключение / включение питания 
	112

	8
	Небаланс токов
	112

	9
	Электронные пломбы
	112

	10
	Качество сети
	112

	11
	Потребительский баланс
	112

	
	ИТОГО
	1 344


Таблица. Коды событий журналов (Счетчики "новое поколение" (актив/реактив))
	Код, hex
	Описание
	Дополнительная информация

Внимание! Дополнительная информация в журналах введена недавно и может отсутствовать в некоторых моделях счетчиков. При этом, все 6 байт дополнительной информации будут содержать нули!

	0
	Перезагрузки
	

	0x00
	
Первый запуск счетчика
	

	0x01
	
Перезагрузка счетчика (сброс)
	

	0x02
	
Перезагрузка счетчика по причине нарушения работы накопителей
	

	0x03
	
Перезагрузка накопителей энергии по причине сбоя ЕПРОМ
	

	0x04
	
Перезагрузка накопителей энергии по причине сбоя в ОЗУ
	

	0x05
	
Перезагрузка конфигурации по причине сбоя адреса прибора
	

	0x06
	
Сброс показаний тарифных накопителей
	

	1
	Сообщения о самодиагностике
	

	0x10
	
Самодиагностика прошла успешно
	

	0x11
	
Сбой EEPROM
	

	0x12
	
Сбой RTC
	

	0x13
	
Сбой I2C
	

	0x14
	
Ресурс батареи истекает
	

	0x15
	
Защита заводских настроек разблокирована
	

	0x16
	
Ошибка восстановления энергии из основного накопителя
	

	0x17
	
Ошибка восстановления энергии из дополнительного накопителя
	

	0x18
	
Ошибка коэффициента трансформации по напряжению. Установлен равным 1.
	Ошибочный коэффициент (2 байта).

	0x19
	
Ошибка коэффициента трансформации по току. Установлен равным 1.
	Ошибочный коэффициент (2 байта).

	0x1A
	
Время восстановлено после сброса и требует синхронизации.
	

	0x1B
	
Ошибка отключения реле
	

	0x1C
	
Ошибка включения реле
	

	0x1D
	
Переинициализация измерителя по причине сбоя
	

	2
	Несанкционированного доступа по интерфейсу
	

	0x20
	
Неверный ввод пароля
	Пароль обращения  (4 байта).

	0x21
	
Блокировка интерфейса, пароль введен неверно более чем заданное количество раз
	

	3
	Управление нагрузкой
	

	0x30
	
Отключение нагрузки по превышению мощности
	Мощность (4 байта, 3 знака поgtfgvb сле запятой, старший бит – знаковый).

	0x31
	
Отключение нагрузки по превышению напряжения
	Напряжение фазы А, фазы B и фазы C (6 байт, по 2 байта на значение, 2 знака после запятой).

	0x32
	
Отключение нагрузки по превышению потребления
	

	0x33
	
Разрешение на включение нагрузки после отключения по превышению мощности
	Мощность (4 байта, 3 знака после запятой, старший бит – знаковый).

	0x34
	
Разрешение на включение нагрузки после отключения по превышению напряжения
	Напряжение фазы А, фазы B и фазы C (6 байт, по 2 байта на значение, 2 знака после запятой).

	0x35
	
Разрешение на включение нагрузки после отключения по превышению потребления
	

	0x36
	
Выдано разрешение оператором на включение нагрузки кнопкой
	

	0x37
	
Включение нагрузки кнопкой
	

	0x38
	
Отключение нагрузки оператором
	

	0x39
	
Включение нагрузки оператором
	

	0x3A
	
Включение нагрузки автоматически
	

	4
	Изменения конфигурации
	

	0x40
	
Запись заводской конфигурации
	Идентификатор платы (1 байт), роль счётчика (1 байт), версия (2 байта), CRC прошивки (2 байта).

	0x41
	
Изменение заводского номера счетчика
	

	0x42
	
Изменение адреса счетчика
	Предыдущий адрес счётчика (2 байта), Установленный адрес (2 байта)

	0x43
	
Изменение пароля №1
	Предыдущий пароль (4 байта).

	0x44
	
Изменение коэффициента коррекции RTC
	Предыдущий коэффициент (2 байта).

	0x45
	
Изменение пароля №2
	Предыдущий пароль (4 байта).

	0x46
	
Изменение номера дня сохранения показаний на начало месяцев
	Тип (энергия/вода/газ), номер дня (1..28) (2 байта).

	0x47
	
Изменение режима блокировки интерфейса
	Предыдущие попытки доступа (1 байт), установленные попытки доступа (1 байт).

	0x48
	
Изменение описания исполнения счетчика
	

	0x49
	
Изменение времени индикации
	Время, сек. (1 байт)

	0x4A
	
Сброс паролей
	

	0x4B
	
Изменение настройки автоматического перевода времени зима/лето
	

	0x4C
	
Изменение конфигурации работы реле
	

	0x4D
	
Изменение коэффициента трансформации по напряжению
	Предыдущий коэффициент (2 байта).

	0x4E
	
Изменение коэффициента трансформации по току
	Предыдущий коэффициент (2 байта).

	0x4F
	
Изменение интервала усреднения суточных профилей мощности
	Предыдущий интервал (1 байт), Установленный интервал (1 байт).

	5
	Изменения данных
	

	0x50
	
Изменение полей «описания»
	

	0x51
	
Изменение тарифной программы действующего расписания
	

	0x52
	
Изменение тарифной программы нового расписания
	

	0x53
	
Установка даты введения нового расписания
	Предыдущая дата (3 байта), установленная дата (3 байта).

	0x54
	
Введено новое тарифное расписание
	

	0x55
	
Очистка всей безадресной таблицы данных счётчиков воды/газа
	

	0x56
	
Привязка адреса счётчика воды/газа
	

	0x57
	
Запись графика управления реле
	

	6
	Изменения времени
	

	0x60
	
Изменение даты/времени
	

	0x61
	
Время установлено
	

	0x62
	
Переход на зимнее время
	

	0x63
	
Переход на летнее время
	

	0x64
	
Синхронизация времени
	

	7
	Отключение / включение питания
	

	0x70
	
Отключение питания
	

	0x71
	
Включение питания
	

	0x72
	
Включение питания после перезагрузки
	

	0x73
	              Пропадание фазного напряжения
	Напряжение фазы А, фазы B и фазы C (6 байт, по 2 байта на значение, 2 знака после запятой).

	0x74
	              Появление фазного напряжения
	Напряжение фазы А, фазы B и фазы C (6 байт, по 2 байта на значение, 2 знака после запятой).

	8
	Небаланс токов
	

	0x80
	
Возникновение небаланса токов
	

	0x81
	
Возвращение к балансу токов
	

	0x83
	              Неверное включение фаз
	Напряжение фазы А, фазы B и фазы C (6 байт, по 2 байта на значение, 2 знака после запятой).

	0x84
	              Переход к правильному включению фаз
	Напряжение фазы А, фазы B и фазы C (6 байт, по 2 байта на значение, 2 знака после запятой).

	9
	Электронные пломбы
	

	0x90
	
Вскрытие клеммной крышки 
	

	0x91
	
Вскрытие корпуса 
	

	0x92
	
Вскрытие отсека сменного модуля
	

	0x93
	
Сброс состояний пломб
	

	0х94
	
Вскрытие магнитной пломбы постоянного поля
	

	0х95
	
Вскрытие магнитной пломбы переменного поля
	

	10
	Качество сети
	

	0xA0
	
Превышение напряжения - порог №1
	Величина напряжения (2 байта, 2 знака после запятой).

	0xA1
	
Превышение напряжения - порог №2
	Величина напряжения (2 байта, 2 знака после запятой).

	0xA2
	
Провал  напряжения - порог №1
	Величина напряжения (2 байта, 2 знака после запятой).

	0xA3
	
Провал  напряжения - порог №2
	Величина напряжения (2 байта, 2 знака после запятой).

	0xA4
	
Отклонение частоты - верхний порог
	Величина частоты (2 байта, 2 знака после запятой).

	0xA5
	
Отклонение частоты - нижний порог
	Величина частоты (2 байта, 2 знака после запятой).

	0xA6
	
Достигнута величина превышения напряжения
	Величина напряжения (2 байта, 2 знака после запятой).

	0xA7
	
Достигнута величина понижения напряжения
	Величина напряжения (2 байта, 2 знака после запятой).

	0xA8
	
Достигнута величина превышения верхнего порога частоты
	Величина частоты (2 байта, 2 знака после запятой).

	0xA9
	
Достигнута величина превышения нижнего порога частоты
	Величина частоты (2 байта, 2 знака после запятой).

	0xAA
	
Окончание превышения напряжения - порог №1
	Величина напряжения (2 байта, 2 знака после запятой).

	0xAB
	
Окончание превышения напряжения - порог №2
	Величина напряжения (2 байта, 2 знака после запятой).

	0xAC
	
Окончание провала  напряжения - порог №1
	Величина напряжения (2 байта, 2 знака после запятой).

	0xAD
	
Окончание провала  напряжения - порог №2
	Величина напряжения (2 байта, 2 знака после запятой).

	0xAE
	
Окончание отклонения частоты - верхний порог
	Величина частоты (2 байта, 2 знака после запятой).

	0xAF
	
Окончание отклонения частоты - нижний порог
	Величина частоты (2 байта, 2 знака после запятой).

	11
	Потребительский баланс
	

	0xB0
	
Пополнение потребительского баланса
	Величина пополнения (5 байт).

	0xB1
	
Достижение нуля на потребительском балансе
	

	0xB2
	
Достижение критического уровня потребительского баланса
	

	0xB3
	
Установка  критического уровня потребительского баланса
	

	0xB4
	
Изменение весовых коэффициентов потребительского баланса
	


Таблица10. Коды интервалов усреднения
	Код
	Интервал усреднения, мин
	Количество интервалов в часе
	Количество интервалов в сутках
	Глубина хранения, суток
	Примечание

	0
	1
	60
	1440
	4
	

	1
	2
	30
	720
	9
	

	2
	3
	20
	480
	13
	

	3
	4
	15
	360
	17
	Не реализовано

	4
	5
	12
	288
	21
	

	5
	6
	10
	240
	26
	

	6
	10
	6
	144
	43
	

	7
	12
	5
	120
	51
	Не реализовано

	8
	15
	4
	96
	64
	

	9
	20
	3
	72
	85
	Не реализовано

	10
	30
	2
	48
	128
	По умолчанию

	11
	60
	1
	24
	128
	


Таблица 11. Коды идентификации модулей связи

	Код
	Модуль интерфейса

	0
	Не известен

	1
	Радиомодуль 433

	2
	RS-485

	3
	ZigBee

	4
	Оптический порт

	5
	GSM/GPRS

	6
	Радиомодуль ТПП

	7
	Радиомодуль 868

	8
	PLC

	9
	Ethernet

	10
	Оптический кабель

	11
	Сменный модуль


